## Planilha Orçamentaria IFC Fraib
OBRA: IF Catarinense - Campus Avançado de Fraiburgo
LOCAL: IFC – Rua Cruz e Souza - Quadra 256 - Lote 0013/012, Bairro Jardim das Araucárias - Fraiburgo - SC
ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL - MATERIAL E MÃO DE OBRA
ITEM | REFERÊNCIA DE PREÇO |  | UN | QTDE OBRA | MO. UNIT. (R$) | MATER. UNIT. (R$) | MAT+MO (R$) | TOTAL ITEM (R$) SEM BDI | TOTAL ITEM (R$) COM BDI
1 |  | CANTEIRO DE SERVIÇO
Fornecimento e execução de:
1.1 | SINAPI - 74209/001 | Placa da obra modelo IFC (Instituto Federal Catarinense) - 2,88x1,8 m | un | 5.184
1.2 | SINAPI - 72209 | Carga manual e transporte entulho/ caminhão 10 Km | m³ | 100
1.3 | SINAPI - 73960/001 | Instalação provisória de energia | un | 1
1.4 | SINAPI - 73752/001 | Instalação provis. unid. sanit. c/ 5,00m² | un | 1
1.5 | DEINFRA - 43943 | As Built de todos os projetos | m² | 4537.05
2 |  | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
Fornecimento e execução de:
2.1 | SINAPI - 73899/002 | Demolição de alvenaria de tijolo furado sem reaproveitamento | m³ | 115.95
2.2 | SINAPI - 73802/001 | Demolição de reboco | m² | 418.92
2.3 | SINAPI - 72142 | Retirada de portas, janelas e caixilhos | m² | 68
2.4 | SINAPI - 85368 | Retirada do Elevador | m³ | 1
2.5 | SINAPI - 72238 | Retirada de forro em réguas de PVC, inclusive retirada de perfis | m² | 730
2.6 | SINAPI - 72216 | Demolição mecânica de concreto armado (rampas, arquibancadas, lajes e escadas) | m³ | 20
2.7 | SINAPI - 85333 | Retirada de aparelhos sanitários | un | 45
2.8 | DEINFRA - 42552 | Retirada corrimão | m | 62
2.9 | SINAPI - 85397 | Remoção de piso cerâmico/azulejo | m² | 2766
2.10 | SINAPI - 72221 | Retirada de placas de granilite (banheiro 1 pavto) | m² | 40.6
2.11 | SINAPI - 85332 | Remoção de Luminárias | un | 150
2.12 | SINAPI - 73802/001 | Retirada de Reboco para impermeabilização do Pavto Térreo. | m² | 1200
2.13 | SINAPI - 72239 | Retirada de taco de madeira | m² | 432
3 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Fornecimento e execução de:
3.1 |  | Escadas, Rampas e Passeios
3.1.1 | SINAPI - 74007/002 | Forma de Madeira de Qualidade | m² | 150.6
3.1.2 | SINAPI - 74138/003 | Concreto usinado bombeado fck=25MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | m³ | 42.3
3.1.3 | SINAPI - 73942/001 | Aço CA-60 5,0 mm | kg | 1195.27
3.1.4 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 8,0 mm | kg | 320.25
3.1.5 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 10,0 mm | kg | 45
3.1.6 | SINAPI - 74202/002 | Laje Pré-moldada - Sobrecarga 350 Kg/m², incluindo escoramento, Aço (malha 15x15cm, aço 5,00mm) e capa de Concreto, fck=25 MPa (mínima 8 cm). | m² | 96.48
3.1.7 | SINAPI - 74164/004 | Lastro de Brita ǿ 3/4 " | m³ | 25
3.1.8 | SINAPI - 73998/004 | Alvenaria de Bloco de Concreto Estrutural, 14X19X39cm, assentado com argamassa | m² | 205.09
3.2 |  | Subestação
3.2.1 | SINAPI - 74138/003 | Concreto usinado bombeado fck=25MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | m³ | 11.36
3.2.2 | SINAPI - 73942/001 | Aço CA-60 5,0 mm | kg | 954.7
3.2.3 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 6,3 mm | kg | 236
3.2.4 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 8,0 mm | kg | 387.5
3.2.5 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 10,0 mm | kg | 231.2
3.2.6 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 12,5 mm | kg | 51.3
3.2.7 | SINAPI - 74007/002 | Forma de Madeira de Qualidade | m² | 163.58
3.2.8 | SINAPI - 79478 | Escavação manual | m³ | 10
3.2.9 | SINAPI - 74202/002 | Laje Pré-moldada - Sobrecarga 350 Kg/m², incluindo escoramento, Aço e capa de Concreto (mínimo 8 cm). | m² | 45
3.2.10 | SINAPI - 74164/004 | Lastro de Brita ǿ 3/4 " | m³ | 5
3.3 |  | Ampliação Bloco 01 - Bwc´s
3.3.1 | SINAPI - 74138/003 | Concreto usinado bombeado fck=25MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | m³ | 47.76
3.3.2 | SINAPI - 73942/001 | Aço CA-60 5,0 mm | kg | 499.6
3.3.3 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 6,3 mm | kg | 446.7
3.3.4 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 8,0 mm | kg | 605.1
3.3.5 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 10,0 mm | kg | 232.9
3.3.6 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 12,5 mm | kg | 3328.4
3.3.7 | SINAPI - 74254/001 | Aço CA-50 16,0 mm | kg | 1368.96
3.3.8 | SINAPI - 74007/002 | Forma de Madeira de Qualidade | m² | 500.2
3.3.9 | SINAPI - 79478 | Escavação manual | m³ | 10
3.3.10 | SINAPI - 74164/004 | Lastro de Brita ǿ 3/4 " | m³ | 5
4 |  | ALVENARIA / REFORÇO ESTRUTURAL LAJE
Fornecimento e execução de:
4.1 | SINAPI - 73987/001 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm.(lixeira, ampliações do bwc's, reservatórios e barrilete) | m² | 500
4.2 | SINAPI - 73863/002 | Alvenaria em bloco de concreto celular (siporex), assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm, incluindo Cinta superior em concreto com 10cm espessura (3x#8,0 mm CA), pilaretes em concreto seção10x10cm (3x#10,0 mm CA) no interior da alvenaria, incluindo amarração entre pilares e cinta Superior, bem como engastamento no piso/laje existente (5 cm mínimo) por meio de adesivo epóxi.(subestação e interior da edificação) | m² | 460
4.3 | Composição SINAPI | Muro de Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm, incluindo fundação, viga de baldrame, cinta, pilaretes e revestimento. | m² | 120.39
4.4 | Composição SINAPI | Verga e contra verga com h=10cm e comprimento igual ou superior a 30 cm de cada lado das esquadrias/abertura composta por concreto FCK=25 mpa, aço CA 50x8,0, formas e escoramento | m | 85
4.5 | SINAPI - 73970/001 | Perfil U enrijecido 150x50x50x2,25, incluindo vergalhão, chumbador 3/8", solda, pintura, furações, acessórios, parafusos e porcas, para reforço estrutural da laje do Elevador. | Kg | 150
5 |  | COBERTURA - BLOCO 1
Fornecimento e execução de:
5.1 | SINAPI - 72107 | Rufo em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 33cm. | m | 300
5.2 | SINAPI - 74088/001 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação. | m² | 2300
5.3 | DEINFRA - 42721 | Revisão de toda a cobertura do bloco 1 (Área total= 2.530,00 m²), incluindo a substituição do madeiramento danificado - Estrutura de madeira vão médio 15m telha fibrocimento | m² | 380
5.4 | SINAPI - 72105 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 50 cm. | m | 105
5.5 | SINAPI - 84044 | Condutor em chapa de aço galvanizado, nº 24, meia lua Ø200mm | m | 45
5.6 | SINAPI - 72110 | Conjunto de Estrutura Metálica para Telhas de policarbonato alveolar,esp:10mm, para a cobertura Frontal, incluindo Perfil Metalon Chapa nº14, 30x40mm galvanizado com pintura epóxi, sistema de fixação, rufos, dimensionamento e demais acessórios. | m² | 21
5.7 | SINAPI - 41619 | Cobertura de policarbonato alveolar, esp:10mm, para a cobertura Frontal, incluindo sistema de fixação e demais acessórios. | m² | 21
5.8 | SINAPI - 84667 | Pintura acrílica Refletiva em telha de fibrocimento, duas demãos, incluso fundo reparador | m² | 2350
6 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Fornecimento e execução de:
6.1 |  | ÁGUA FRIA
6.1.1 |  | BARRILETE
6.1.1.1 | SINAPI - 74180/001 | Registro de gaveta Ø2 1/2" latão | un. | 4
6.1.1.2 | SINAPI - 74183 | Registro de gaveta Ø 1 1/2" latão | un. | 4
6.1.1.3 | SINAPI - 74184 | Registro de gaveta Ø 1" (metálico) | un. | 5
6.1.1.4 | SINAPI - 74185 | Registro de gaveta Ø 3/4" (metálico) | un. | 1
6.1.1.5 | SINAPI - 75030/006 | Tubo PVC Água Fria 75 mm, incluindo conexões | m | 15
6.1.1.6 | SINAPI - 75030/004 | Tubo PVC Água Fria 50 mm, incluindo conexões | m | 10
6.1.1.7 | SINAPI - 75030/002 | Tubo PVC Água Fria 32 mm, incluindo conexões | m | 10
6.1.1.8 | SINAPI - 75030/001 | Tubo PVC Água Fria 25 mm, incluindo conexões | m | 10
6.1.2 |  | DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FRIA
6.1.2.1 | SINAPI - 72784 | Adaptador Flange 25mmx3/4" | un. | 5
6.1.2.2 | SINAPI - 00000065 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca p/ registro 25mm x 3/4" | un. | 26
6.1.2.3 | SINAPI - 00000110 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca p/ registro 40mm x 1.1/2" | un. | 24
6.1.2.4 | SINAPI - 00000112 | Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca p/ registro 50mm x 1.1/2" | un. | 4
6.1.2.5 | SINAPI - 73639 | Joelho 90° soldável com bucha de latão 25mm x 3/4" | un. | 40
6.1.2.6 | SINAPI - 75030/006 | Tubo PVC Água Fria 75 mm, incluindo conexões | m | 10
6.1.2.7 | SINAPI - 75030/004 | Tubo PVC Água Fria 50 mm, incluindo conexões | m | 330
6.1.2.8 | SINAPI - 75030/003 | Tubo PVC Água Fria 40 mm, incluindo conexões | m | 90
6.1.2.9 | SINAPI - 75030/002 | Tubo PVC Água Fria 32 mm, incluindo conexões | m | 315
6.1.2.10 | SINAPI - 75030/001 | Tubo PVC Água Fria 25 mm, incluindo conexões | m | 96
6.1.2.11 | SINAPI - 74174/001 | Registro de Gaveta latão Soldável 50 mm, com acabamento cromado | un. | 2
6.1.2.12 | SINAPI - 74175/001 | Registro de Gaveta latão Soldável 40 mm, com acabamento cromado | un. | 12
6.1.2.13 | SINAPI - 74176/001 | Registro de Gaveta latão Soldável 25 mm, com acabamento cromado | un. | 12
6.1.2.14 | SINAPI - 85118 | Registro de Pressão PVC Soldável 25 mm, com acabamento cromado | un. | 2
6.1.2.15 | SINAPI - 40729 | Válvula de Descarga 1.1/2", com registro e acabamento - para duas vazões | un. | 25
6.1.2.16 | SINAPI - 83650 | Conjunto de duas Bombas para recalque (Q=8.5 m²/h, Hman=50 mca, 3,0 CV) monofásica, incluindo chaves comutadoras e proteções. | un | 1
6.2 |  | RESERVATÓRIO
6.2.1 | MERCADO | Cisterna reforçada, para uso enterrada 5.000lts. | un. | 1
6.3 |  | ESGOTO
6.3.1 | SINAPI - 72291 | Caixa sifonada 150X185X75 | un. | 19
6.3.2 | SINAPI - 74165/004 | Tubo de PVC Série Normal 100mm, incluindo conexões | m | 280
6.3.3 | SINAPI - 74165/003 | Tubo de PVC Série Normal 75mm, incluindo conexões | m | 96
6.3.4 | SINAPI - 74165/002 | Tubo de PVC Série Normal 50mm, incluindo conexões | m | 87
6.3.5 | SINAPI - 74165/001 | Tubo de PVC Série Normal 40mm, incluindo conexões | m | 45
6.3.6 | SINAPI - 74104/001 | Caxa de Passagem 60x60x60 com fundo e tampa | un. | 11
6.3.7 | SINAPI - 00006142 | Conjunto de ligação p/ vaso sanit. (espude+tubo+canopla) | un. | 22
6.4 |  | FOSSA SÉPTICA 1,70x3,40x2,50m
6.4.1 | SINAPI - 79478 | Escavação manual | m³ | 17
6.4.2 | SINAPI - 73998/004 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x19cm, incluindo assentamento | m² | 25.5
6.4.3 | SINAPI - 74138/003 | Concreto usinado bombeado fck=25MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | m³ | 0.7
6.4.4 | SINAPI - 74007/002 | Forma de Madeira de Qualidade | m² | 34
6.4.5 | SINAPI 5995 | Reboco para paredes argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico | m² | 51
6.4.6 | SINAPI - 73942/001 | Aço CA-60 5,0 mm | kg | 50
6.4.7 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 8,0 mm | kg | 110
6.4.8 | SINAPI - 73929/001 | Sistema de Impermeabilização contendo: 01 - Adesivo de alto desempenho - densidade: 1,02 g/cm3, aparência: Líquido branco isento de cloretos ; 02 - Adesivo Impermeabilizante -Densidade: 1,05 g/cm3, aparência: Emulsão Pastosa na cor Branco ; 03 - Revestimento polimérico - Densidade: Componente A: 1,42 g/cm3 / Componente B: 1,03 g/cm3 - Composição básica: cimento, aditivos, agregados minerais e polímeros acrílicos - consumo de 3 kg/m². | m² | 28
6.5 |  | FILTRO ANAEROBIO 5,00x2,50m
6.5.1 | SINAPI - 79478 | Escavação manual | m³ | 30
6.5.2 | SINAPI 73998/004 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x19cm, incluindo assentamento | m² | 28.8
6.5.3 | SINAPI - 74138/003 | Concreto usinado bombeado fck=25MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | m³ | 1.2
6.5.4 | SINAPI - 74007/002 | Forma de Madeira de Qualidade | m² | 60
6.5.5 | SINAPI 5995 | Reboco para paredes argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico | m² | 21
6.5.6 | SINAPI 73873/002 | Leito filtrante - forn.e enchimento c/ brita no. 4 | m³ | 7.5
6.5.7 | SINAPI - 73942/001 | Aço CA-60 5,0 mm | kg | 20
6.5.8 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 8,0 mm | kg | 80
6.5.9 | SINAPI - 73929/001 | Sistema de Impermeabilização contendo: 01 - Adesivo de alto desempenho - densidade: 1,02 g/cm3, aparência: Líquido branco isento de cloretos ; 02 - Adesivo Impermeabilizante -Densidade: 1,05 g/cm3, aparência: Emulsão Pastosa na cor Branco ; 03 - Revestimento polimérico - Densidade: Componente A: 1,42 g/cm3 / Componente B: 1,03 g/cm3 - Composição básica: cimento, aditivos, agregados minerais e polímeros acrílicos - consumo de 3 kg/m². | m² | 33
6.6 |  | CLORADOR ø0,60
6.6.1 | SINAPI - 79478 | Escavação manual | m³ | 1
6.6.2 | SINAPI 73998/004 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x19cm, incluindo assentamento | m² | 2.5
6.6.3 | SINAPI - 74138/003 | Concreto usinado bombeado fck=25MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | m³ | 0.5
6.6.4 | SINAPI - 74007/002 | Forma de Madeira de Qualidade | m² | 1
6.6.5 | SINAPI 5995 | Reboco para paredes argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico | m² | 5
6.6.6 | SINAPI - 73942/001 | Aço CA-60 5,0 mm | kg | 5
6.6.7 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 8,0 mm | kg | 10
6.6.8 | SINAPI - 73929/001 | Sistema de Impermeabilização contendo: 01 - Adesivo de alto desempenho - densidade: 1,02 g/cm3, aparência: Líquido branco isento de cloretos ; 02 - Adesivo Impermeabilizante -Densidade: 1,05 g/cm3, aparência: Emulsão Pastosa na cor Branco ; 03 - Revestimento polimérico - Densidade: Componente A: 1,42 g/cm3 / Componente B: 1,03 g/cm3 - Composição básica: cimento, aditivos, agregados minerais e polímeros acrílicos - consumo de 3 kg/m². | m² | 3.5
6.7 |  | TANQUE DE CONTATO (1,20x0,80m)
6.7.1 | SINAPI - 79478 | Escavação manual | m³ | 6
6.7.2 | SINAPI 73998/004 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x19cm, incluindo assentamento | m² | 6.5
6.7.3 | SINAPI - 74138/003 | Concreto usinado bombeado fck=25MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | m³ | 2
6.7.4 | SINAPI - 74007/002 | Forma de Madeira de Qualidade | m² | 13
6.7.5 | SINAPI 5995 | Reboco para paredes argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico | m² | 13
6.7.6 | SINAPI - 73942/001 | Aço CA-60 5,0 mm | kg | 10
6.7.7 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 8,0 mm | kg | 25
6.7.8 | SINAPI - 73929/001 | Sistema de Impermeabilização contendo: 01 - Adesivo de alto desempenho - densidade: 1,02 g/cm3, aparência: Líquido branco isento de cloretos ; 02 - Adesivo Impermeabilizante -Densidade: 1,05 g/cm3, aparência: Emulsão Pastosa na cor Branco ; 03 - Revestimento polimérico - Densidade: Componente A: 1,42 g/cm3 / Componente B: 1,03 g/cm3 - Composição básica: cimento, aditivos, agregados minerais e polímeros acrílicos - consumo de 3 kg/m². | m² | 9
6.8 |  | ÁGUA PLUVIAL
6.8.1 | MERCADO | Acoplamento de Alumínio (flange) para condutor de 150 mm | un. | 11
6.8.2 | SINAPI - 74168/000 | Tubo de PVC Série Normal 200mm, incluindo conexões, com anel de borracha | un. | 250
6.8.3 | SINAPI - 74168/001 | Tubo de PVC Série Normal 150mm, incluindo conexões, com anel de borracha | un. | 490
6.8.4 | SINAPI -74168/002 | Tubo de PVC Série Normal 100mm, incluindo conexões, com anel de borracha | m | 50
6.8.5 | SINAPI - 74165/003 | Tubo de PVC Série Normal 75mm, incluindo conexões | m | 17
6.8.6 | SINAPI - 72291 | Caixa sifonada 150X185X75 | un. | 2
6.8.7 | SINAPI - 72286 | Caixa de Areia, com fundo e tampa tipo grelha metálica reforçada - 60 x 60 cm | un. | 25
6.9 |  | INSTALAÇÕES DE LIXO
6.9.1 | MERCADO | Contentor de lixo, 240 L, cores conforme Memorial/projeto | un. | 10
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Fornecimento e execução de:
7.1 |  | ENTRADA DE ENERGIA
7.1.1 | SINAPI - 83415 | Eletroduto flexível reforçado PEAD, diâmetro nominal 4". Padrão Celesc. | m. | 35
7.1.2 | SINAPI - 00000901 | Cabo de cobre, isolação 23KV, seção nominal 35,0 mm², na cor preta. Padrão Celesc. | m | 10
7.1.3 | SINAPI - 00000901 | Cabo de cobre, isolação 0,6/1 kV, seção nominal 35,0 mm², na cor azul. Padrão Celesc. | m | 30
7.1.4 | * SINAPI - 00004133 | Mufla unipolar tipo contrátil, uso interno/externo, para cabo #35,0mm² - 25KV. Padrão Celesc. | un. | 8
7.1.5 | SINAPI - 73781/002 | Isolador tipo pedestal, classe 23KV. Padrão Celesc. | pç | 3
7.1.6 | * SINAPI - 00004273 | Para-Raios de distribuição, tipo ZnO, 23,1 KV - 10 kA, para sistemas aterrados de 23KV. Padrão Celesc. | un. | 3
7.1.7 | SINAPI - 00014153 | Fita/cinta metálica para poste. Padrão Celesc. | un. | 6
7.1.8 | SINAPI - 00004344 | Parafuso de cabeça quadrada diâmetro 12 mm, porca e arruela. Padrão Celesc. | un. | 10
7.1.9 | SINAPI - 00000433 | Parafuso de cabeça quadrada diâmetro 16 mm, porca e arruela. Padrão Celesc. | un. | 10
7.1.10 | SINAPI - 00010510 | Cruzeta de madeira ou concreto 90 x 112,5 x 2400 mm, incluindo anel de vedação de borracha para fixação de cabos, mão francesa e etc. Padrão Celesc. | un. | 4
7.1.11 | SINAPI - 00000406 | Fita de aço galvanizado ou de alumínio, para amarração de eletroduto em poste. Padrão Celesc. | un. | 4
7.1.12 | * SINAPI - 00005048 | Chave fusível tripolar, uso externo, 200 A - 25KV. Padrão Celesc. | un. | 3
7.1.13 | * SINAPI - 83482 | Elo fusível 20K - 25KV. Padrão Celesc. | un. | 3
7.1.14 | SINAPI - 68069 | Haste de aterramento revestida de cobre eletrolítico, diâmetro nominal 16 mm, comprimento 2400 mm tipo Copperweld, com conector. Padrão Celesc. | un. | 10
7.1.15 | SINAPI - 72272 | Conector parafuso fendido, para cabo 35mm². Padrão Celesc. | un. | 10
7.1.16 | SINAPI - 00001562 | Conector parafuso fendido, para cabo 50mm². Padrão Celesc. | un. | 10
7.1.17 | SINAPI - 72262 | Conector de compressão, para cabo 35mm². Padrão Celesc. | un. | 15
7.1.18 | SINAPI - 72263 | Conector de compressão, para cabo 50mm². Padrão Celesc. | un. | 15
7.1.19 | SINAPI - 72253 | Cabo de cobre nú 35 mm², para aterramento. Padrão Celesc. | m | 450
7.1.20 | SINAPI - 74166/001 | Caixa de inspeção de aterramento, 300X400mm.Padrão Celesc. | un. | 1
7.1.21 | SINAPI - 83449 | Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões 85x65x70cm. Padrão Celesc. | un. | 4
7.1.22 | SINAPI - 00021072 | Conjunto de tampa de ferro fundido com a inscrição "CELESC" e base para tampa, para caixa de passagem em alvenaria 90x70cm. Padrão Celesc. | un. | 4
7.1.23 | SINAPI - 00021132 | Eletroduto em Ferro Galvanizado, diâmetro nominal 4”. | m | 6
7.1.24 | SINAPI - 00001808 | Curva de 90° em Ferro Galvanizado, diâmetro 4”. | un. | 1
7.1.25 | SINAPI - 00002641 | Luva em Ferro Galvanizado, diâmetro 4”. | un. | 3
7.1.26 | SINAPI - 00002540 | Bucha e arruela, diâmetro nominal 4" | un | 10
7.1.27 | SINAPI - 00000863 | Fio de cobre nu, flexível, seção 35 mm². | m | 140
7.1.28 | SINAPI - 72252 | Cabo de cobre flexível nu, seção 25 mm², tipo "SOLDAFLEX". | m | 20
7.1.29 | SINAPI - 72253 | Cabo de cobre nu, seção 35 mm² | m | 50
7.1.30 | SINAPI - 72254 | Cabo de cobre nu, seção 50 mm² | m | 50
7.1.31 | SINAPI - 00020110 | Fita isolante, em rolo de 10m. | rl | 15
7.1.32 | SINAPI - 00000404 | Fita isolante, alta fusão. | m | 100
7.2 |  | SUBESTAÇÃO / NO-BREAK
7.2.1 | MERCADO | Barramento geral, vergalhão de cobre 3/8", na cor vermelha. | m | 12
7.2.2 | MERCADO | Barramento geral, vergalhão de cobre 3/8", na cor branco. | m | 12
7.2.3 | MERCADO | Barramento geral, vergalhão de cobre 3/8", na cor marrom ou violeta. | m | 12
7.2.4 | SINAPI - 73781/002 | Isolador tipo pedestal, classe 25KV. | pç | 9
7.2.5 | MERCADO | Suporte para muflas | pç | 5
7.2.6 | SINAPI - 73854/001 | Suporte para isoladores de pedestal. | pç | 3
7.2.7 | SINAPI - 00003299 | Fusível HH 63A, 20kA, 25kV. | un. | 4
7.2.8 | MERCADO | Cavalete para montagem dos TPs e TCs, padrão CELESC, conforme desenho N°33 da NT-01-AT. | pç | 1
7.2.9 | SINAPI - 55865 | Eletroduto de PVC rígido, na cor preto, diâmetro nominal 1.1/2"; | m. | 15
7.2.10 | SINAPI - 00000394 | Abraçadeira tipo "cunha" 1.1/2" | un. | 6
7.2.11 | * MERCADO | Transformador de corrente auxiliar para proteção, relação de transformação 20/5. | un. | 3
7.2.12 | * MERCADO | Transformador de potencial auxiliar para proteção. Com suporte para fixação na parede, tensão 23,0kV/115V. | un. | 3
7.2.13 | * SINAPI - 00012341 | Chave seccionadora tripolar seca, 400A, 25kV, com alavanca de manobra. | un. | 1
7.2.14 | * SINAPI - 00012341 | Chave seccionadora tripolar sob carga, ultra rápido, uso interno, 400A, 25kV, com alavanca de manobra e base. | un. | 1
7.2.15 | * MERCADO | Disjuntor tripolar de média tensão, a vácuo, 1250A, 25KV, 250MVA. | un. | 1
7.2.16 | * SINAPI - 73857/009 | Transformador trifásico isolado em óleo mineral, com enchimento integral, classe 25KV, potência nominal 750KVA, tensão primária nominal 24,/23,1/22,0/20,9/19,8 KV, ligação primaria triângulo, tensão secundária 380/220V, ligação secundária estrela com neutro, grupo de ligação dyn 1, frequência 60 Hz, NBI 125 KV, fator de compensação harmônica k =1, grau de proteção IP00, material isolante óleo mineral, pintura em base acrílica na cor cinza claro. Acessórios: Indicador de nível de óleo tipo visor, válvula de alivio de pressão, meios para suspensão da parte ativa do transformador completamente montado, válvula de drenagem de óleo, dispositivo para retirada de amostra de óleo, dispositivo de ligação de filtro. | un. | 1
7.2.17 | MERCADO | Quadro para medição, tipo MDR/HS nas dimensões 55x68x25cm (Larg.xAlt.xProf.), padrão Celesc. | un. | 1
7.2.18 | MERCADO | Quadro metálico, de sobrepor, nas dimensões 40x30x20cm, para instalação de relé ANSI 50/51. | un. | 1
7.2.19 | * MERCADO | Relé de proteção e supervisão do tipo microprocessado, com as funções ANSI 50 e 51, fase e neutro, saída comunicação serial RS485, protocolo de comunicação aberto do tipo ModBus, registro e regulagens digitais, montado em painel de média tensão, do tipo compacto e modular, próprio para uso em redes de distribuição elétrica, em conformidade com a Norma NBR 6979. | un. | 1
7.2.20 | * MERCADO | No-break monofásico, 1kVA, 60Hz, tensões de entrada e saída 220Vac, autonomia mínima de 2 horas. | un. | 1
7.2.21 | MERCADO | Conjunto montado, composto de painel metálico, dimensões conforme montagem, pintura epóxi, banco de capacitores trifásico automático, 120 kVAr, 12 estágios, 380/220V. BCAP - Banco de Capacitores | un. | 1
7.2.22 | MERCADO | Transdutor digital multifunção, trifásico com 3 elementos, 4 fios, medição de corrente até 5A, 380V, 60Hz, alimentação 110/220V. | un. | 2
7.2.23 | MERCADO | BEP - Quadro metálico de sobrepor, dimensões 60x60x20cm, com placa de montagem, com barramento interno de cobre seção 100x10mm e comprimento 400mm. | un. | 1
7.2.24 | SINAPI - 00012267 | Luminária tipo arandela, de embutir, uso externo, IP-65, para 1 lâmpada fluorescente compacta de 23W, na cor branca. | un. | 4
7.2.25 | SINAPI - 00003755 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 23W. Fluxo luminoso mínimo: 1200 lúmens. | un. | 5
7.2.26 | SINAPI - 00003807 | Luminária fechada com uma lâmpada incandescente de 100W, completa, a prova de explosão. | un. | 5
7.2.27 | MERCADO | Bloco autônomo para iluminação de emergência, 600 lumens, autonomia mínima de 2 horas. | un. | 2
7.2.28 | SINAPI - 74136/001 | Grade de proteção para cubículo, padrão CELESC, dimensões 240x200cm (Larg.xAlt.), armação de cantoneira de ferro galvanizado, painel de tela de arame zincado nº 12 BWG, com malha 3x3cm, com malha 3x3cm, com porta 60x195vm (lado direito), com dispositivo de lacre e abertura. | m² | 4.8
7.2.29 | SINAPI - 74136/001 | Grade de proteção para cubículo, padrão CELESC, dimensões 180x200cm (Larg.xAlt.), armação de cantoneira de ferro galvanizado, painel de tela de arame zincado nº 12 BWG, com malha 3x3cm, com porta 60x195vm (lado direito), com dispositivo de lacre e abertura. | m² | 3.6
7.2.30 | SINAPI - 74136/001 | Grade de proteção para cubículo, padrão CELESC, dimensões 150x200cm (Larg.xAlt.), armação de cantoneira de ferro galvanizado, painel de tela de arame zincado nº 12 BWG, com malha 3x3cm, com porta 60x195vm (lado direito), com dispositivo de lacre e abertura. | m² | 3
7.2.31 | SINAPI - 74136/001 | Grade de proteção para o cubículo do transformador, para instalação alinhada à porta de acesso externo, dimensões 200x210 cm (larg. x alt.), armação de cantoneira de ferro galvanizado, painel de tela de arame zincado nº 12 BWG, com malha 3 x 3 cm, com dispositivo de abertura e de tranca através de cadeado. | m² | 8.4
7.2.32 | MERCADO | Placa de advertência com a inscrição: "PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO". Padrão Celesc. | un. | 2
7.2.33 | SINAPI - 72554 | Extintor de CO2 6KG, incluindo suportes de fixação, plaquetas de identificação, buchas, parafusos, fixadores - fornecimento e instalação | un. | 1
7.2.34 | SINAPI - 73775/001 | Extintor de incêndio PQS 4KG, incluindo suportes de fixação, plaquetas de identificação, buchas, parafusos, fixadores - fornecimento e instalação | un. | 1
7.2.35 | MERCADO | Conjunto de embutir IP 44, com caixa 4x2” e 1 interruptor simples, 10A–250V. | un. | 1
7.2.36 | SINAPI - 83466 | Conjunto de embutir com espelho para caixa 4x2”, com 1 Tomada 2P+T, 10A-250V (Padrão Brasileiro - NBR 14136), em módulo, na cor branca, com acessórios de acabamento, montagem e suporte. | un. | 2
7.2.37 | MERCADO | Caixa em PVC 4x2", de embutir, IP44. | un. | 1
7.2.38 | SINAPI - 00001872 | Caixa em PVC 4x2", de embutir. | un. | 7
7.2.39 | SINAPI - 72934 | Eletroduto em PVC flexível corrugado, uso interno, diâmetro nominal 3/4”. | m. | 30
7.2.40 | SINAPI - 00011253 | Caixa de passagem em alumínio, de sobrepor, na cor branco, nas dimensões 60x60x10cm; | un | 1
7.2.41 | SINAPI - 00014055 | Caixa de passagem em alumínio, de sobrepor, na cor branco, nas dimensões 60x60x10cm; | un | 1
7.2.42 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - Q.G.B.T -, tipo autoportante, padrão tipo painel de comando. Dimensões mínimas de 220x160x60cm. Com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 100x10mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 1400A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.2.43 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QE-G -, tipo autoportante, padrão tipo painel de comando. Dimensões mínimas de 220x160x60cm. Com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 40x5mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 400A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.2.44 | MERCADO | Disjuntor termomagnético tripolar, corrente de ajuste 1100 A, com corrente nominal 1000 à 1200A, Icc=65kA, padrão DIN; | un. | 1
7.2.45 | SINAPI - 74130/009 | Disjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal 550A, Icc=35kA, padrão DIN (QD-B1) | un. | 1
7.2.46 | SINAPI - 00002377 | Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal 200A, Icc=25kA, padrão DIN; (BCAP) | un. | 1
7.2.47 | SINAPI - 00002377 | Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal 160A, Icc=25kA, padrão DIN; (QE-G) | un. | 1
7.2.48 | SINAPI - 74130/005 | Disjuntor termomagnético tripolar com corrente nominal 80A, Icc=5kA, padrão DIN; (QD-B2) | un | 1
7.2.49 | SINAPI - 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar com corrente nominal 50A, Icc=5kA, padrão DIN; (QD-COZ) | un | 1
7.2.50 | SINAPI - 74130/003 | Disjuntor termomagnético bipolar, com corrente nominal 25A, Icc=5kA, padrão DIN; | un | 1
7.2.51 | SINAPI - 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal 16A, Icc=5kA, padrão DIN; | un. | 2
7.2.52 | MERCADO | Interruptor Diferencial Residual (DR), bipolar 380 V - 25A - 30mA, padrão DIN; | un. | 1
7.2.53 | MERCADO | Dispositivo de proteção contra surtos elétricos, monopolar, corrente nominal 5KA, corrente máxima 45KA, 275V, com dispositivo térmico de segurança e sinalização luminosa do estado de operação. | un. | 4
7.2.54 | MERCADO | Canaleta no piso 20x20cm, em chapa metálica para fechamento #6,0mm apoiada em cantoneira. | m | 10
7.2.55 | SINAPI - 00001000 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 185,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Preto NBR NM 247-3; (QE-G / QGBT) | m | 45
7.2.56 | SINAPI - 00001000 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 185,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Vermelho NBR NM 247-3; (QE-G / QGBT) | m | 45
7.2.57 | SINAPI - 00001000 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 185,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Branco NBR NM 247-3; (QE-G / QGBT) | m | 45
7.2.58 | SINAPI - 00001000 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 185,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Azul NBR NM 247-3; (QE-G / QGBT) | m | 45
7.2.59 | SINAPI - 00001000 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 185,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Verde NBR NM 247-3; (QE-G / QGBT) | m | 45
7.2.60 | SINAPI - 00000977 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 70,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Preto NBR NM 247-3; (QE-G) | m | 20
7.2.61 | SINAPI - 00000977 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 70,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Vermelho NBR NM 247-3; (QE-G) | m | 20
7.2.62 | SINAPI - 00000977 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 70,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Branco NBR NM 247-3; (QE-G) | m | 20
7.2.63 | SINAPI - 00000977 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 70,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Azul NBR NM 247-3; (QE-G) | m | 20
7.2.64 | SINAPI - 00001019 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 35,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Branco NBR NM 247-3; (QE-G) | m | 20
7.2.65 | SINAPI - 72252 | Cabo de cobre nu, seção nominal 25,0 mm², para aterramento das partes metálicas da subestação. | m | 40
7.2.66 | SINAPI - 72256 | Cabo de cobre nú 95,00 mm², com até 19 fios elementares | m. | 50
7.2.67 | SINAPI - 68069 | Haste de aterramento revestida de cobre eletrolítico, diâmetro nominal 16 mm, comprimento 2400 mm tipo Copperweld, com conector. Padrão Celesc. | un. | 15
7.2.68 | SINAPI - 72272 | Conector parafuso fendido, para cabo 35mm². Padrão Celesc. | un. | 15
7.2.69 | SINAPI - 00011819 | Conector parafuso fendido, para cabo 95mm². Padrão Celesc. | un. | 15
7.2.70 | SINAPI - 72262 | Conector de compressão, para cabo 35mm². Padrão Celesc. | un. | 15
7.2.71 | SINAPI - 72265 | Conector de compressão, para cabo 50mm². Padrão Celesc. | un. | 15
7.2.72 | SINAPI - 74166/001 | Caixa de inspeção de aterramento, 300X400mm.Padrão Celesc. | un. | 8
7.2.73 | SINAPI - 72253 | Cabo de cobre nú 35 mm², para aterramento. Padrão Celesc. | m | 50
7.2.74 | SINAPI - 72256 | Cabo de cobre nú 95 mm², para aterramento. Padrão Celesc. | m | 180
7.2.75 | SINAPI - 72265 | Conector paralelo para cabo 95,00m². | un. | 10
7.2.76 | SINAPI - 00009875 | Tubo de PVC, ∅50mm, soldável, para ligação do ralo com a caixa de armazenamento do óleo do transformador. | m | 2
7.2.77 | SINAPI - 83450 | Caixa subterrânea, em alvenaria, com impermeabilização na parte interna, tampa metálica com vedação, com dimensões internas 80x80x100cm (larg.xalt.xprof.), para armazenamento do óleo do transformador em caso de vazamento. | un. | 1
7.3 |  | INFRA ESTRUTURA
7.3.1 |  | BLOCO 1
Obs.: As eletrocalhas e perfilados devem ter as seguintes características: Perfurados, tipo "U" com virola, galvanizados à fogo, com tampa de encaixe do tipo pressão.
7.3.1.1 | MERCADO | Eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 200x100mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | br | 230
7.3.1.2 | MERCADO | Eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 100x50mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | br | 202
7.3.1.3 | MERCADO | Tampa de encaixe à pressão, para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 200x100mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | br | 230
7.3.1.4 | MERCADO | Tampa de encaixe à pressão, para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 100x50mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | br | 202
7.3.1.5 | MERCADO | "T" horizontal 90º para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 200x100mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | un. | 42
7.3.1.6 | MERCADO | "T" vertical 90º para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 100x50mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | un. | 12
7.3.1.7 | MERCADO | Curva horizontal 90º para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 200x100mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | un. | 27
7.3.1.8 | MERCADO | Curva horizontal 90º para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 100x50mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | un. | 13
7.3.1.9 | MERCADO | Curva vertical interna 90º para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 200x100mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | un. | 22
7.3.1.10 | MERCADO | Curva vertical interna 90º para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 100x50mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | un. | 109
7.3.1.11 | MERCADO | Curva vertical externa 90º para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 100x50mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | un. | 109
7.3.1.12 | MERCADO | Divisor interno para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 200x100mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | br | 185
7.3.1.13 | MERCADO | Divisor interno para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 100x50mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | br | 400
7.3.1.14 | MERCADO | Tala interna para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 200x100mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | un. | 230
7.3.1.15 | MERCADO | Tala interna para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 100x50mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | un. | 202
7.3.1.16 | MERCADO | Redução concêntrica de eletrocalha 200x100mm para eletrocalha 100x50mm, perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 200x100mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | un. | 12
7.3.1.17 | MERCADO | Perfilado perfurado, com virola, nas dimensões 38x38mm, galvanizado à fogo, em barra de 6,0 metros. | br | 330
7.3.1.18 | MERCADO | Tampa de encaixe à pressão, para perfilado perfurado, com virola, nas dimensões 38x38mm, galvanizado à fogo, em barra de 6,0 metros. | br | 330
7.3.1.19 | MERCADO | "T" horizontal 90º para perfilado perfurado, com virola, nas dimensões 38x38mm, galvanizado à fogo. | un. | 170
7.3.1.20 | MERCADO | Curva horizontal 90º para perfilado perfurado, com virola, nas dimensões 38x38mm, galvanizado à fogo. | un. | 45
7.3.1.21 | MERCADO | Cruzeta horizontal para perfilado perfurado, com virola, nas dimensões 38x38mm, galvanizado à fogo. | un. | 65
7.3.1.22 | MERCADO | Perfilado reforçado, perfurado, com virola, nas dimensões 38x38mm, galvanizado à fogo, em barra de 30cm. (Conjunto de fixação de eletrocalhas na laje) | br | 500
7.3.1.23 | MERCADO | Cantoneira, tipo "ZZ", para vergalhão 1/4". (Conjunto de fixação de eletrocalhas na laje) | un. | 1000
7.3.1.24 | MERCADO | Vergalhão em aço galvanizado, diâmetro nominal 1/4", comprimento 45cm. (Conjunto de fixação de eletrocalhas na laje) | br | 1000
7.3.1.25 | SINAPI - 00004376 | Bucha de nylon, Nº 8. (Conjunto de fixação de eletrocalhas na laje) | un. | 3000
7.3.1.26 | SINAPI - 00004381 | Parafuso em inox, Nº 8. (Conjunto de fixação de eletrocalhas na laje) | un. | 3000
7.3.1.27 | MERCADO | Arruela em inox,diâmetro nominal 1/4". (Conjunto de fixação de eletrocalhas na laje) | un. | 3000
7.3.1.28 | MERCADO | Porca em inox, diâmetro nominal 1/4". (Conjunto de fixação de eletrocalhas na laje) | un. | 2000
7.3.1.29 | MERCADO | Mão-francesa, reforçada, para sustentação de eletrocalha 100x50mm, galvanizada à fogo. (Conjunto de fixação de eletrocalhas na parede). | un. | 440
7.3.1.30 | SINAPI - 00004376 | Bucha de nylon, Nº 8. (Conjunto de fixação de eletrocalhas na parede) | un. | 880
7.3.1.31 | SINAPI - 00004381 | Parafuso em inox, Nº 8. (Conjunto de fixação de eletrocalhas na parede). | un. | 880
7.3.1.32 | MERCADO | Arruela em inox,diâmetro nominal 1/4". (Conjunto de fixação de eletrocalhas na parede). | un. | 880
7.3.1.33 | MERCADO | Cantoneira, tipo "ZZ", para vergalhão 1/4". (Conjunto de fixação de perfilado na laje) | un. | 2700
7.3.1.34 | MERCADO | Vergalhão em aço galvanizado, diâmetro nominal 1/4", comprimento 45cm. (Conjunto de fixação de perfilado na laje) | br | 2700
7.3.1.35 | MERCADO | Suporte curto para perfilado, nas dimensões 38x38mm, H=100mm (Conjunto de fixação de perfilado na laje) | un. | 1400
7.3.1.36 | SINAPI - 00004376 | Bucha de nylon, Nº 8. (Conjunto de fixação de perfilado na laje) | un. | 2800
7.3.1.37 | SINAPI - 00004381 | Parafuso em inox, Nº 8. (Conjunto de fixação de perfilado na laje) | un. | 2800
7.3.1.38 | MERCADO | Arruela em inox,diâmetro nominal 1/4". (Conjunto de fixação de perfilado na laje) | un. | 8400
7.3.1.39 | MERCADO | Porca em inox, diâmetro nominal 1/4". (Conjunto de fixação de perfilado na laje) | un. | 5600
7.3.1.40 | MERCADO | Gancho curto para fixação de luminárias em perfilado, H=100mm (Conjunto de fixação de luminárias em perfilado) | un. | 1030
7.3.1.41 | SINAPI - 00004381 | Parafuso em inox, Nº 8. (Conjunto de fixação de luminárias em perfilado) | un. | 2050
7.3.1.42 | MERCADO | Arruela em inox,diâmetro nominal 1/4". (Conjunto de fixação de luminárias em perfilado) | un. | 4100
7.3.1.43 | MERCADO | Porca em inox, diâmetro nominal 1/4". (Conjunto de fixação de luminárias em perfilado) | un. | 2050
7.3.1.44 | MERCADO | Eletroduto flexível reforçado PEAD, diâmetro nominal 4"; | m. | 500
7.3.1.45 | SINAPI - 55868 | Eletroduto de PVC rígido, na cor preto, diâmetro nominal 4"; | m. | 250
7.3.1.46 | SINAPI - 74252/001 | Eletroduto de PVC rígido, na cor preto, incluindo conexões, diâmetro nominal 1" | m. | 600
7.3.1.47 | SINAPI - 73613 | Eletroduto de PVC rígido, na cor preto, diâmetro nominal 3/4"; | m. | 700
7.3.1.48 | SINAPI - 00002540 | Bucha e arruela, diâmetro nominal 4" | un | 16
7.3.1.49 | SINAPI - 00002536 | Bucha e arruela, diâmetro nominal 1" (Para saída de eletroduto em eletrocalha) | un | 45
7.3.1.50 | SINAPI - 00002535 | Bucha e arruela, diâmetro nominal 3/4" (Para saída de eletroduto em eletrocalha) | un | 225
7.3.1.51 | MERCADO | Conjunto de entrada de perfilado metálico perfurado, nas dimensões 38x38mm em eletrocalha perfurada 200x100mm, galvanizado à fogo. | un | 85
7.3.1.52 | MERCADO | Conjunto de saída horizontal para eletroduto 1" em perfilado perfurado, nas dimensões 38x38mm, galvanizado à fogo. | un | 20
7.3.1.53 | MERCADO | Conjunto de saída horizontal para eletroduto 3/4" em perfilado perfurado, nas dimensões 38x38mm, galvanizado à fogo. | un | 180
7.3.1.54 | MERCADO | Abraçadeira tipo "cunha" 1" | un | 150
7.3.1.55 | SINAPI - 00000400 | Abraçadeira tipo "cunha" 3/4" | un | 350
7.3.1.56 | SINAPI - 00013385 | Braço em aço inoxidável, 125mm de comprimento, para fixação de projetor na platibanda. | un | 3
7.3.1.57 | SINAPI - 74043/001 | Condulete multifuncional 3/4", em alumínio, com pintura eletrostática na cor cinza. | un. | 735
7.3.1.58 | SINAPI - 00002590 | Condulete multifuncional 1", em alumínio, com pintura eletrostática na cor cinza. | un. | 60
7.3.1.59 | SINAPI - 00001872 | Caixa de passagem em PVC, 4x2". | un | 6
7.3.1.60 | SINAPI - 00011251 | Caixa de passagem em chapa metálica, de embutir, na cor branco, nas dimensões 40x40x10cm; | un | 10
7.3.1.61 | SINAPI - 00011253 | Caixa de passagem em chapa metálica, de embutir, na cor branco, nas dimensões 60x60x10cm; | un | 3
7.3.1.62 | SINAPI - 83449 | Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões 65x41x70cm. Padrão Celesc. | un. | 5
7.3.1.63 | SINAPI - 00021072 | Conjunto de tampa de ferro fundido com a inscrição "ENERGIA" e base para tampa, para caixa de passagem em alvenaria 65x41cm. Padrão Celesc. | un. | 5
7.3.1.64 | SINAPI - 83448 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa em concreto, nas dimensões 50x50x70cm; | un. | 9
7.3.1.65 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QD-B1 -, tipo autoportante, dimensões mínimas de 160x80x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 50x10mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 800A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.66 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QDB1-1 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termoretráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.67 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QDB1-AUD -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 80x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.68 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QB (BOMBAS) -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 80x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Incluindo relé de retardo, conjunto de contatoras, botoeiras, sinalização de funcionamento e demais acessórios para o perfeito funcionamento do sistema. Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.69 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QDB1-LAB1 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.70 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QDB1-LAB2 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.71 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QDB1-LAB3 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.72 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QDB1-LAB4 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.73 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QDB1-LAB5 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.74 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QDB1-TA -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.75 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QDB1-TB -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.76 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QDB1-2 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.77 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QD-B2 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 80x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.78 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QE-B1 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 30x5mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 300A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.79 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QEB1-1 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termoretráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.80 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QEB1-TA -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termoretráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.81 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QEB1-TB -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termoretráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.82 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QEB1-TI -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termoretráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.83 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QEB1-2 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 30x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 200A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.84 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QEB1-2-INF1 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 80x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.85 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QEB1-2-INF2 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 800x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.86 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QEB1-2-INF3 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.87 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QEB1-2-INF4 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termo retráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.88 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QEB1-2-INF5 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 100x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 15x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 100A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termoretráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.1.89 | MERCADO | Quadro Elétrico de Baixa Tensão - QE-B2 -, tipo sobrepor, dimensões mínimas de 80x60x20cm, padrão tipo painel de comando, com pintura epóxi. Barramento neutro e terra deverão ser separados. Todos os barramentos devem vir com furos, parafusos, arruelas e conectores tipo olhal, com espaço para derivações de cabos no mesmo numero de disjuntores a serem instalados. Devem ser montados conforme o diagrama unifilar correspondente, incluindo espaço reserva para ampliação de no mínimo 30% e 30% de reserva para os bornes no tamanho de #4,00mm². Com barramentos seção mínima 30x3mm, fase, neutro e terra isolados da carcaça. Tensão nominal de 1000V. Tensão de operação mínima de 380V. Corrente nominal mínima de 200A; Com canaleta perimetral para organização de cabos, abertura para ventilação com tela (no mínimo 02 aberturas), circuitos identificados com plaqueta de acrílico, placa de proteção removível em acrílico, dispositivo de fechamento com chave, porta com abertura mínima de 105º, utilização de bornes tipo Sack para todos os circuitos, barramentos identificados por cores com revestimento pintado ou por termoretráteis e fundo para fixação de trilhos DIN. | un. | 1
7.3.2 |  | BLOCO 2 - ESPERAS
7.3.2.1 | SINAPI - 00002446 | Eletroduto flexível reforçado, tipo kanalex, diâmetro nominal 2"; | m. | 360
7.3.2.2 | SINAPI - 55866 | Eletroduto de PVC rígido, na cor preto, diâmetro nominal 2"; | m. | 80
7.3.2.3 | SINAPI - 00011251 | Caixa de passagem em chapa metálica, de embutir, na cor branco, nas dimensões 40x40x10cm; | un | 2
7.3.2.4 | SINAPI - 83448 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa em concreto, nas dimensões 50x50x70cm; | un. | 2
7.4 |  | DISTRIBUIÇÃO INTERNA - BLOCO 1
7.4.1 | SINAPI - 73860/008 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 450/750V. Bitola 2,5mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Azul NBR NM 247-3; | m | 10000
7.4.2 | SINAPI - 73860/008 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 450/750V. Bitola 2,5mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Vermelho NBR NM 247-3; (Fase do sistema 220V e demais circuitos) | m | 3500
7.4.3 | SINAPI - 73860/008 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 450/750V. Bitola 2,5mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Preto NBR NM 247-3; (Fase do sistema 110V) | m | 4500
7.4.4 | SINAPI - 73860/008 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 450/750V. Bitola 2,5mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Verde NBR NM 247-3; | m | 10000
7.4.5 | SINAPI - 73860/008 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 450/750V. Bitola 2,5mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Amarelo NBR NM 247-3; | m | 2900
7.4.6 | SINAPI - 73860/010 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 450/750V. Bitola 6,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Azul NBR NM 247-3; (Chuveiros / Elevador / Ar condicionado) | m | 250
7.4.7 | SINAPI - 73860/010 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 450/750V. Bitola 6,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Vermelho NBR NM 247-3; (Chuveiros / Elevador / Ar condicionado) | m | 650
7.4.8 | SINAPI - 73860/010 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 450/750V. Bitola 6,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Verde NBR NM 247-3; (Chuveiros / Elevador / Ar condicionado) | m | 250
7.4.9 | SINAPI - 73860/012 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 450/750V. Bitola 16,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Vermelho NBR NM 247-3; (Ar condicionado) | m | 150
7.4.10 | SINAPI - 73860/012 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 450/750V. Bitola 16,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Azul NBR NM 247-3; (Ar condicionado) | m | 450
7.4.11 | SINAPI - 73860/012 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 450/750V. Bitola 16,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Verde NBR NM 247-3; (Ar condicionado / QEB1-TI) | m | 160
7.4.12 | SINAPI - 73860/013 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 450/750V. Bitola 25,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Preto NBR NM 247-3; (QEB1-TI) | m | 15
7.4.13 | SINAPI - 73860/013 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 450/750V. Bitola 25,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Vermelho NBR NM 247-3; (QEB1-TI) | m | 15
7.4.14 | SINAPI - 73860/013 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 450/750V. Bitola 25,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Branco NBR NM 247-3; (QEB1-TI) | m | 15
7.4.15 | SINAPI - 73860/013 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação em PVC - 450/750V. Bitola 25,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Azul NBR NM 247-3; (QEB1-TI) | m | 15
7.4.16 | SINAPI - 00000994 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 6,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Preto NBR NM 247-3; (QDBI-2-INF1 / QDBI-2-INF2 / QDBI-2-INF3 / QDBI-2-SA1 / QDBI-2-SA2 / QB) | m | 250
7.4.17 | SINAPI - 00000994 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 6,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Vermelho NBR NM 247-3; (QDBI-2-INF1 / QDBI-2-INF2 / QDBI-2-INF3 / QDBI-2-SA1 / QDBI-2-SA2 / QB) | m | 250
7.4.18 | SINAPI - 00000994 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 6,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Branco NBR NM 247-3; (QDBI-2-INF1 / QDBI-2-INF2 / QDBI-2-INF3 / QDBI-2-SA1 / QDBI-2-SA2 / QB) | m | 250
7.4.19 | SINAPI - 00000994 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 6,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Azul NBR NM 247-3; (QDBI-2-INF1 / QDBI-2-INF2 / QDBI-2-INF3 / QDBI-2-SA1 / QDBI-2-SA2 / QB) | m | 250
7.4.20 | SINAPI - 00000994 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 6,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Verde NBR NM 247-3; (QDBI-2-INF1 / QDBI-2-INF2 / QDBI-2-INF3 / QDBI-2-SA1 / QDBI-2-SA2 / QB) | m | 250
7.4.21 | SINAPI - 00001020 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 10,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Preto NBR NM 247-3; (QD-LAB1 / QD-LAB2 / QD-LAB3 / QD-LAB4 / QD-LAB5 / QD-AUD) | m | 180
7.4.22 | SINAPI - 00001020 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 10,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Vermelho NBR NM 247-3; (QD-LAB1 / QD-LAB2 / QD-LAB3 / QD-LAB4 / QD-LAB5 / QD-AUD) | m | 180
7.4.23 | SINAPI - 00001020 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 10,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Branco NBR NM 247-3; (QD-LAB1 / QD-LAB2 / QD-LAB3 / QD-LAB4 / QD-LAB5 / QD-AUD) | m | 180
7.4.24 | SINAPI - 00001020 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 10,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Azul NBR NM 247-3; (QD-LAB1 / QD-LAB2 / QD-LAB3 / QD-LAB4 / QD-LAB5 / QD-AUD) | m | 180
7.4.25 | SINAPI - 00001020 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 10,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Verde NBR NM 247-3; (QD-LAB1 / QD-LAB2 / QD-LAB3 / QD-LAB4 / QD-LAB5 / QD-AUD) | m | 180
7.4.26 | SINAPI - 00000995 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 16,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Verde NBR NM 247-3; (QDB1-2 / QDB1-TA / QDB1-TB / QEB1-TB / QEB1-1 / QEB1-TI / QDB1-1) | m | 760
7.4.27 | SINAPI - 00000996 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 25,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Preto NBR NM 247-3; (QDB1-1) | m | 80
7.4.28 | SINAPI - 00000996 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 25,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Vermelho NBR NM 247-3; (QDB1-1) | m | 80
7.4.29 | SINAPI - 00000996 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 25,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Branco NBR NM 247-3; (QDB1-1) | m | 80
7.4.30 | SINAPI - 00000996 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 25,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Azul NBR NM 247-3; (QDB1-1) | m | 80
7.4.31 | SINAPI - 00000996 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 25,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Verde NBR NM 247-3; (QEB1-TA) | m | 130
7.4.32 | SINAPI - 00001019 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 35,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Preto NBR NM 247-3; (QDB1-2 / QDB1-TA / QDB1-TB / QEB1-TB / QEB1-1 / QEB1-TI) | m | 680
7.4.33 | SINAPI - 00001019 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 35,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Vermelho NBR NM 247-3; (QDB1-2 / QDB1-TA / QDB1-TB / QEB1-TB / QEB1-1 / QEB1-TI) | m | 680
7.4.34 | SINAPI - 00001019 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 35,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Branco NBR NM 247-3; (QDB1-2 / QDB1-TA / QDB1-TB / QEB1-TB / QEB1-1 / QEB1-TI) | m | 680
7.4.35 | SINAPI - 00001019 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 35,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Azul NBR NM 247-3; (QDB1-2 / QDB1-TA / QDB1-TB / QEB1-TB / QEB1-1 / QEB1-TI) | m | 680
7.4.36 | SINAPI - 00001018 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 50,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Preto NBR NM 247-3; (QEB1-TA) | m | 130
7.4.37 | SINAPI - 00001018 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 50,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Vermelho NBR NM 247-3; (QEB1-TA) | m | 130
7.4.38 | SINAPI - 00001018 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 50,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Branco NBR NM 247-3; (QEB1-TA) | m | 130
7.4.39 | SINAPI - 00001018 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 50,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Azul NBR NM 247-3; (QEB1-TA) | m | 130
7.4.40 | SINAPI - 00001018 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 50,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Verde NBR NM 247-3; (QEB1-2) | m | 100
7.4.41 | SINAPI - 00000977 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 70,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Verde NBR NM 247-3; (QE-B1) | m | 170
7.4.42 | SINAPI - 00000998 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 95,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Preto NBR NM 247-3; (QEB1-2) | m | 100
7.4.43 | SINAPI - 00000998 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 95,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Vermelho NBR NM 247-3; (QEB1-2) | m | 100
7.4.44 | SINAPI - 00000998 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 95,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Branco NBR NM 247-3; (QEB1-2) | m | 100
7.4.45 | SINAPI - 00000998 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 95,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Azul NBR NM 247-3; (QEB1-2) | m | 100
7.4.46 | SINAPI - 00001017 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 120,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Preto NBR NM 247-3; (QE-B1) | m | 170
7.4.47 | SINAPI - 00001017 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 120,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Vermelho NBR NM 247-3; (QE-B1) | m | 170
7.4.48 | SINAPI - 00001017 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 120,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Branco NBR NM 247-3; (QE-B1) | m | 170
7.4.49 | SINAPI - 00001017 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 120,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Azul NBR NM 247-3; (QE-B1) | m | 170
7.4.50 | SINAPI - 00001017 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 120,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Verde NBR NM 247-3; (QD-B1) | m | 170
7.4.51 | SINAPI - 00001015 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 240,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Preto NBR NM 247-3; (QD-B1) | m | 170
7.4.52 | SINAPI - 00001015 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 240,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Vermelho NBR NM 247-3; (QD-B1) | m | 170
7.4.53 | SINAPI - 00001015 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 240,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Branco NBR NM 247-3; (QD-B1) | m | 170
7.4.54 | SINAPI - 00001015 | Cabo de Cobre Isolado. Isolação EPR - 0,6/1KV-EPR. Bitola 240,0mm². Temperatura máxima de serviço 70°C. Encordoamento classe 5. Cor: Azul NBR NM 247-3; (QD-B1) | m | 170
7.4.55 | SINAPI - 00007529 | Conjunto de placa para condulete 3/4", com uma tomada 2P+T, para alimentação de iluminação de emergência; | un. | 140
7.4.56 | SINAPI - 00007529 | Conjunto de placa para condulete 3/4", com uma tomada 2P+T, para instalação em perfilado, para alimentação das luminárias | un. | 560
7.4.57 | SINAPI - 00007525 | Conjunto de placa para condulete 3/4", com um tomada 3P+T 32A/250V | un. | 6
7.4.58 | SINAPI - 00007529 | Conjunto de placa para condulete 3/4", com uma tomada 2P+T 20A/250V, novo padrão brasileiro (NBR14136), na cor BRANCO (Rede 220V) | un. | 160
7.4.59 | SINAPI - 00007529 | Conjunto de placa para condulete 3/4", com uma tomada 2P+T 20A/250V, novo padrão brasileiro (NBR14136), na cor VERMELHO (Rede 110V) | un. | 96
7.4.60 | SINAPI - 83555 | Conjunto de placa para condulete 3/4", com duas tomadas 2P+T 20A/250V, novo padrão brasileiro (NBR14136), na cor VERMELHO (Rede 110V) | un. | 25
7.4.61 | SINAPI - 83555 | Conjunto de placa para condulete 3/4", com duas tomadas 2P+T 20A/250V, novo padrão brasileiro (NBR14136), na cor VERMELHO (Rede 110V) | un. | 190
7.4.62 | SINAPI - 00007557 | Conjunto de placa condulete 3/4", com um interruptor paralelo 10A/250V | un. | 2
7.4.63 | SINAPI - 00012128 | Conjunto de placa condulete 3/4", com um interruptor simples 10A/250V | un. | 40
7.4.64 | SINAPI - 72332 | Conjunto de placa para condulete 3/4", com dois interruptores simples 10A/250V | un. | 25
7.4.65 | SINAPI - 83467 | Conjunto de placa para condulete 3/4", com três interruptores simples 10A/250V | un. | 20
7.4.66 | SINAPI - 83478 | Luminária pendente para uma lâmpada 250W, corpo em alumínio injetado sob pressão, pintado eletrostaticamente com tinta poliéster na cor branco, com refletor em alumínio polido, anodizado, com suporte antivibração em aço galvanizado. | un. | 16
7.4.67 | SINAPI - 84225 | Projetor de sobrepor com foco orientável, para uso externo, IP65, para 1 lâmpada de 150w. Corpo em alumínio injetado e pintura poliéster texturizada, com aletas de resfriamento. refletor simétrico em alumínio martelado anodizado. Difusor em vidro plano temperado transparente. Alojamento para reator no corpo. | un | 3
7.4.68 | MERCADO | Luminária de embutir, para 02 lâmpadas fluorescentes tubulares T10/12 de 40W, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Alojamento para reator no corpo da luminária. | un | 245
7.4.69 | MERCADO | Luminária de embutir, para 02 lâmpadas fluorescentes tubulares T10/12 de 40W, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Equipada com porta lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Alojamento para reator no corpo da luminária. | un | 57
7.4.70 | MERCADO | Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas fluorescentes tubulares T10/12 de 40W, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Alojamento para reator no corpo da luminária. | un | 149
7.4.71 | MERCADO | Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas fluorescentes tubulares T10/12 de 40W, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Equipada com porta lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Alojamento para reator no corpo da luminária. | un | 105
7.4.72 | SINAPI - 74094/001 | Luminária circular de embutir para 1 lâmpada fluorescente compacta de 26W, com rosca tipo E27, corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branco. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. | un | 10
7.4.73 | SINAPI - 74094/001 | Luminária circular de sobrepor para 1 lâmpada fluorescente compacta de 26W, com rosca tipo E27, corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branco. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. | un | 34
7.4.74 | SINAPI - 74041/002 | Luminária tipo arandela, de embutir, uso interno, para 1 lâmpada fluorescente compacta de 23W, na cor branca. | un. | 8
7.4.75 | SINAPI - 00012267 | Luminária tipo arandela, de embutir, uso externo, IP-65, para 1 lâmpada fluorescente compacta de 23W, na cor branca. | un | 4
7.4.76 | SINAPI - 00003757 | Lâmpada multivapor metálico elipsoidal 250W, partida rápida. Fluxo luminoso mínimo: 5600 lumens | un | 16
7.4.77 | SINAPI - 00012216 | Lâmpada vapor metálico bilateral de 150W. Fluxo luminoso mínimo: 13.500 lúmens. | un | 3
7.4.78 | SINAPI - 83469 | Lâmpada fluorescente tubular 40W. Fluxo luminoso mínimo: 2700 lúmens. | un | 1112
7.4.79 | SINAPI - 00003750 | Lâmpada fluorescente compacta 26W, com rosca tipo E27. Fluxo luminoso mínimo: 1500 lúmens. | un | 44
7.4.80 | SINAPI - 00003755 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 23W. Fluxo luminoso mínimo: 1200 lúmens. | un. | 12
7.4.81 | SINAPI - 83481 | Reator para lâmpada multivapor metálico 250W, uso interno com certificados de comprovação de estarem de acordo com as normas européias IEC 928/929 (normas gerais de segurança e desempenho), IEC 555-2 (distorção harmônica) e IEC 55015 (interferência eletromagnética). | un | 16
7.4.82 | SINAPI - 83480 | Reator para lâmpada vapor metálico 150W, com capacitor e ignitor, uso externo, com certificados de comprovação de estarem de acordo com as normas européias IEC 928/929 (normas gerais de segurança e desempenho), IEC 555-2 (distorção harmônica) e IEC 55015 (interferência eletromagnética). | un | 3
7.4.83 | SINAPI - 83391 | Reator para 2 lâmpadas fluorescentes de 40w, eletrônico, partida rápida, com alto fator de potência para 220V, 60Hz, THD10%, com controle de EMI e harmônicas, com certificados de comprovação de estarem de acordo com as normas européias IEC 928/929 (normas gerais de segurança e desempenho), IEC 555-2 (distorção harmônica) e IEC 55015 (interferência eletromagnética). | un | 556
7.4.84 | SINAPI - 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal 16A, Icc=5kA, padrão DIN; | un | 296
7.4.85 | SINAPI 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal 32A, Icc=5kA, padrão DIN; | un | 2
7.4.86 | SINAPI 74130/002 | Disjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal 40A, Icc=5kA, padrão DIN; | un | 1
7.4.87 | SINAPI 74130/003 | Disjuntor termomagnético bipolar, com corrente nominal 25A, Icc=5kA, padrão DIN; | un | 2
7.4.88 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar com corrente nominal 32A, Icc=5kA, padrão DIN; | un | 18
7.4.89 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar com corrente nominal 40A, Icc=5kA, padrão DIN; | un | 10
7.4.90 | SINAPI 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar com corrente nominal 50A, Icc=5kA, padrão DIN; | un | 14
7.4.91 | SINAPI 74130/005 | Disjuntor termomagnético tripolar com corrente nominal 63A, Icc=5kA, padrão DIN; | un | 13
7.4.92 | SINAPI 74130/005 | Disjuntor termomagnético tripolar com corrente nominal 80A, Icc=5kA, padrão DIN; | un | 12
7.4.93 | SINAPI - 00002377 | Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal 160A, Icc=25kA, padrão DIN; (QE-G / QEB1-2) | un | 3
7.4.94 | SINAPI - 00002378 | Disjuntor termomagnético tripolar, corrente de ajuste 300 à 400 A, com corrente nominal 300A, Icc=35kA, padrão DIN (QE-B1) | un | 2
7.4.95 | SINAPI - 74130/009 | Disjuntor termomagnético tripolar, com corrente nominal 550A, Icc=35kA, padrão DIN (QD-B1) | un | 1
7.4.96 | MERCADO | Interruptor Diferencial Residual (DR), bipolar 380 V - 25A - 30mA, padrão DIN; | un. | 2
7.4.97 | MERCADO | Interruptor Diferencial Residual (DR), tetrapolar, 380 V - 40A - 30mA, padrão DIN; | un | 10
7.4.98 | MERCADO | Dispositivo de proteção contra surtos elétricos, monopolar, corrente nominal 5KA, corrente máxima 15KA, 275V, com dispositivo térmico de segurança e sinalização luminosa do estado de operação. | un | 80
7.4.99 | MERCADO | Dispositivo de proteção contra surtos elétricos, monopolar, corrente nominal 5KA, corrente máxima 20KA, 275V, com dispositivo térmico de segurança e sinalização luminosa do estado de operação. | un | 4
7.4.100 | MERCADO | Dispositivo de proteção contra surtos elétricos, monopolar, corrente nominal 5KA, corrente máxima 30KA, 275V, com dispositivo térmico de segurança e sinalização luminosa do estado de operação. | un | 8
7.4.101 | MERCADO | Dispositivo de proteção contra surtos elétricos, monopolar, corrente nominal 5KA, corrente máxima 45KA, 275V, com dispositivo térmico de segurança e sinalização luminosa do estado de operação. | un | 4
7.4.102 | MERCADO | Chave comutadora monofásica, 3 posições (I,0,II), tensão de operação mínima 750V, seção mínima de cabo 4mm², corrente nominal mínima para 25A. | un | 1
7.4.103 | SINAPI - 83399 | Relé fotoelétrico, 20 A. | un | 1
7.4.104 | SINAPI - 00020110 | Fita isolante, em rolo de 10m. | rl | 100
7.4.105 | SINAPI - 00000404 | Fita isolante, alta fusão. | m | 100
8 |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO
Fornecimento e execução de:
8.1 |  | ENTRADA
8.1.1 | SINAPI - 72311 | Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro nominal 2", em barra de 6 metros; | un. | 1
8.1.2 | MERCADO | Cabeçote de ferro galvanizado, diâmetro nominal 2"; | un. | 1
8.1.3 | SINAPI - 00014153 | Fita/cinta metálica para poste. Padrão Celesc. | un. | 3
8.1.4 | SINAPI - 72616 | Luva de ferro galvanizado, diâmetro nominal 2"; | un. | 2
8.1.5 | SINAPI - 83449 | Caixa de passagem em alvenaria, nas dimensões 65x41x70cm. Padrão Celesc. | un. | 2
8.1.6 | SINAPI - 00021072 | Conjunto de tampa de ferro fundido com a inscrição "TELEFONE" e base para tampa, para caixa de passagem em alvenaria 65x41cm. Padrão Celesc. | un. | 2
8.1.7 | SINAPI - 83448 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa em concreto, nas dimensões 50x50x70cm; | un. | 1
8.1.8 | MERCADO | Eletroduto flexível reforçado PEAD, diâmetro nominal 2"; | m. | 30
8.1.9 | SINAPI - 00002446 | Eletroduto flexível reforçado, tipo kanalex, diâmetro nominal 2"; | m. | 12
8.1.10 | SINAPI - 55866 | Eletroduto de PVC rígido, na cor preto, diâmetro nominal 2"; | m. | 18
8.1.11 |  | SERVIÇOS
8.1.11.1 | MERCADO | Corte no asfalto / calçada | m | 30
8.1.11.2 | SINAPI - 79517/001 | Escavação manual | m³ | 5.1
8.1.11.3 | SINAPI - 74164/004 | Lastro de Brita ǿ 3/4 " | m³ | 0.6
8.1.11.4 | SINAPI - 74138/003 | Envelopamento da tubulação de entrada, com concreto usinado bombeado fck=25 a 35 MPa , inclusive colocação, espalhamento e acabamento | m³ | 0.6
8.1.11.5 | SINAPI - 73873/001 | Reaterro (colocação e apiloamento), incluindo bota-fora. | m³ | 4.2
8.1.11.6 | MERCADO | Fechamento com CBUQ, mantendo o padrão existente. | m² | 0.6
8.2 |  | INFRA ESTRUTURA
8.2.1 |  | BLOCO 1
Obs.: As eletrocalhas, perfilados, canaletas, eletrodutos, conduletes, caixas de passagem, incluindo seus acessórios, deverão possuir pintura eletrostática na cor branco, de fábrica.
8.2.1.1 | MERCADO | Leito de cabos, em alumínio, tipo pesado, largura 700mm, longarinas 100x19 (em chapa de 2,65 - mínimo), em barras de 3 metros, travessas de perfilado 38x38 (em chapa de 2,00 - mínimo), distanciadas a cada 250mm, em aço galvanizado. | br | 1
8.2.1.2 | MERCADO | Eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 200x100mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | br | 130
8.2.1.3 | MERCADO | Eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 100x50mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | br | 108
8.2.1.4 | MERCADO | Tampa de encaixe à pressão, para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 200x100mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | br | 130
8.2.1.5 | MERCADO | Tampa de encaixe à pressão, para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 100x50mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | br | 108
8.2.1.6 | MERCADO | "T" horizontal 90º para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 200x100mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | un. | 22
8.2.1.7 | MERCADO | Curva horizontal 90º para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 200x100mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | un. | 13
8.2.1.8 | MERCADO | Curva vertical interna 90º para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 200x100mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | un. | 11
8.2.1.9 | MERCADO | Divisor interno para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 200x100mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | br | 130
8.2.1.10 | MERCADO | Tala interna para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 200x100mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | un. | 130
8.2.1.11 | MERCADO | Tala interna para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 100x50mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | un. | 108
8.2.1.12 | MERCADO | Redução concêntrica de eletrocalha 200x100mm para eletrocalha 100x50mm, perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 200x100mm, em chapa de 1,25mm, galvanizada à fogo, em barra de 3,0 metros. | un. | 12
8.2.1.13 | MERCADO | Perfilado reforçado, perfurado, com virola, nas dimensões 38x38mm, galvanizado à fogo, em barra de 30cm. (Conjunto de fixação de eletrocalhas na laje) | br | 280
8.2.1.14 | MERCADO | Cantoneira, tipo "ZZ", para vergalhão 1/4". (Conjunto de fixação de eletrocalhas na laje) | un. | 560
8.2.1.15 | MERCADO | Vergalhão em aço galvanizado, diâmetro nominal 1/4", comprimento 45cm. (Conjunto de fixação de eletrocalhas na laje) | br | 560
8.2.1.16 | SINAPI - 00004376 | Bucha de nylon, Nº 8. (Conjunto de fixação de eletrocalhas na laje) | un. | 1120
8.2.1.17 | SINAPI - 00004381 | Parafuso em inox, Nº 8. (Conjunto de fixação de eletrocalhas na laje) | un. | 1120
8.2.1.18 | MERCADO | Arruela em inox,diâmetro nominal 1/4". (Conjunto de fixação de eletrocalhas na laje) | un. | 1400
8.2.1.19 | MERCADO | Porca em inox, diâmetro nominal 1/4". (Conjunto de fixação de eletrocalhas na laje) | un. | 1400
8.2.1.20 | SINAPI - 74252/001 | Eletroduto de PVC rígido, na cor preto, incluindo conexões, diâmetro nominal 1" | m. | 50
8.2.1.21 | SINAPI - 73613 | Eletroduto de PVC rígido, na cor preto, incluindo conexões, diâmetro nominal 3/4"; | m. | 57
8.2.1.22 | SINAPI - 00002536 | Bucha e arruela, diâmetro nominal 1" (Para saída de eletroduto em eletrocalha) | un | 18
8.2.1.23 | SINAPI - 00002535 | Bucha e arruela, diâmetro nominal 3/4" (Para saída de eletroduto em eletrocalha) | un | 45
8.2.1.24 | MERCADO | Abraçadeira tipo "cunha" 1" | un | 100
8.2.1.25 | SINAPI - 00000400 | Abraçadeira tipo "cunha" 3/4" | un | 120
8.2.1.26 | SINAPI - 74043/001 | Condulete multifuncional 3/4", em alumínio, com pintura eletrostática na cor cinza. | un. | 270
8.2.1.27 | SINAPI - 00011253 | Caixa de passagem em chapa metálica, de embutir, na cor branco, nas dimensões 60x60x10cm; | un | 1
8.2.1.28 | SINAPI - 00011253 | Caixa de passagem em chapa metálica, de sobrepor, na cor branco, nas dimensões 60x60x10cm; | un | 8
8.2.1.29 | SINAPI - 83369 | Quadro de Distribuição Geral de TV/TELEFONIA, na cor branco, nas dimensões 60x60x12cm, de embutir. | un. | 1
8.2.2 |  | BLOCO 2 - ESPERAS
8.2.2.1 | SINAPI - 72936 | Eletroduto flexível reforçado, tipo kanalex, diâmetro nominal 1.1/4"; | m. | 60
8.2.2.2 | SINAPI - 74252/001 | Eletroduto de PVC rígido, na cor preto, incluindo conexões, diâmetro nominal 1" | m. | 120
8.2.2.3 | SINAPI - 00011253 | Caixa de passagem em chapa metálica, de embutir, na cor branco, nas dimensões 60x60x10cm; | un | 1
8.2.2.4 | SINAPI - 00011253 | Caixa de passagem em chapa metálica, de sobrepor, na cor branco, nas dimensões 60x60x10cm; | un | 1
8.2.2.5 | SINAPI - 83448 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa em concreto, nas dimensões 50x50x70cm; | un. | 2
8.2.2.6 | SINAPI - 83369 | Quadro de Distribuição Geral de TV/TELEFONIA, na cor branco, nas dimensões 60x60x12cm, de embutir. | un. | 1
8.3 |  | DISTRIBUIÇÃO INTERNA
8.3.1 |  | BLOCO 1
8.3.1.1 | MERCADO | Cabo UTP CAT6. Certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CATEGORIA 6 e ISO/IEC 11801 bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED) CM conforme UL. Composto por condutores de cobre sólido 23AWG. Capa externa em PVC não propagante à chama. Cor: Cinza. Atender ao código de cores: Par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco; Par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco; Par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco; Par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco. Não exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6. Impedância característica de 100 Ohms. Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200, 350 e 550Mhz. Certificação da ANATEL comprovado através de catálogo ou site do fabricante. Certificação ANATEL impressa na capa. Cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS. Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos. O fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISO 9001 e ISSO 14001. | m. | 19000
8.3.1.2 | MERCADO | Fibra óptica 4 Fo para uso interno/externo com proteção antirroedor Cabo óptico tipo loose, constituído por 4 fibras ópticas do tipo multimodo, contendo diâmetro de 50/125 µm, revestimento primário em acrilato, protegidas por um tubo de material termoplástico preenchido com gel para acomodação das fibras ópticas, revestidos por fibras dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertos por uma camada interna; Conter fita de aço corrugado de metal para proteção contra ataque de roedores, sobre essa fita, aplicado uma capa de material termoplástico; Conter capa de pvc e revestimento com alumínio obtendo maior proteção para uso em passagens subterrâneas; Seguir norma NBR 15110. | m. | 500
8.3.1.3 | MERCADO | Conjunto de placa para condulete 3/4", com uma tomada RJ 45, Categoria 6.; Conector fêmea RJ45. Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E. Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros. Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862,ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos osprotocolos LAN anteriores. Possibilidade de fixação de ícones de identificação. Conector com IDC em ângulo de 90. Compatível com RJ-11. Conexão traseira padrão 110 IDC em bronze fósforo estanhado para condutores de 22 a 26 AWG. Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado. Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B. Folheto de montagem em português. Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet. O conector deverá possuir proteção integral do circuito impresso. Permitir o processo de terminação com destrançamento inferior a 13 mm. Compatível com ferramenta de crimpagem rápida que dispensa a utilização de ferramenta de impacto. Estar em conformidade com as normas EIA/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801 , NBR 14565. O fabricante deverá preferencialmente possuir certificação ISO 9001,14001. | un. | 61
8.3.1.4 | MERCADO | Conjunto de placa para condulete 3/4" e duas tomadas RJ45, Categoria 6.; Conector fêmea RJ45. Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E. Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros. Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862,ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos osprotocolos LAN anteriores. Possibilidade de fixação de ícones de identificação. Conector com IDC em ângulo de 90. Compatível com RJ-11. Conexão traseira padrão 110 IDC em bronze fósforo estanhado para condutores de 22 a 26 AWG. Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado. Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B. Folheto de montagem em português. Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet. O conector deverá possuir proteção integral do circuito impresso. Permitir o processo de terminação com destrançamento inferior a 13 mm. Compatível com ferramenta de crimpagem rápida que dispensa a utilização de ferramenta de impacto. Estar em conformidade com as normas EIA/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801 , NBR 14565. O fabricante deverá preferencialmente possuir certificação ISO 9001,14001. | un. | 200
8.3.1.5 | * MERCADO | Rack Fechado, dimensões 42 U de altura útil, características: Dever alocar servidores de 19” com profundidade mínima de 1100mm. Largura externa do rack de no mínimo 800 mm. Estrutura soldada ou parafusada em aço SAE 1020 espessura 1,50mm com pintura pó texturizada na cor Preta. Deve possuir barras estabilizadoras que prendem o rack ao piso ou kits de afixação para aparafusamento a racks adjacentes. Composto por colunas, travessa superior e base inferior para ser fixada ao piso. Colunas verticais formando 1º e 2º planos com furos 9x9mm para o aceite de porca-gaiola. O rack deverá conter 5 Bandejas 19” com dupla fixação (1° e 2°plano), estrutura em aço SAE 1020 espessura 1,20mm, dois pares de orelhas para fixação da bandeja, pintura pó texturizada na cor Preta. Deverá conter 2 réguas de energia com 8 tomadas cada, de no mínimo 10 A cor • preta. Acompanhar 10 guias de cabo fechado horizontal cor preta. Acompanhar 02 guias de cabos Verticais cor preta. Acompanhar 10 tampas cegas de 1u 19” na cor preta. Acompanhar 5 tampas cegas de 4u 19” na cor preta. As portas devem possuir trava na frente e atrás para proporcionar segurança. Permitir um fluxo de ar com 80% de perfuração nas portas frontais e traseiras. Acomodar servidores com dimensões de maior profundidade, ao mesmo tempo em que oferece espaço para o gerenciamento de cabos. A base deve ser ampla e aberta e os painéis laterais duplos com seções removíveis em ambos os lados fornecendo mais opções de acesso aos cabos. As barras das extremidades devem ser removíveis na parte de cima e de baixo da estrutura posterior eliminando um obstáculo comum ao posicionamento dos cabos e energia. As barras podem ser novamente acopladas depois que os cabos estiverem nos locais apropriados. Outros recursos de acesso: Portas traseiras dupla; Porta frontal reversível; Portas frontal e traseira removíveis; Rodízios: Kit de Rodízio giratório sendo dois dianteiros com trava e dois traseiros sem trava suportando a carga distribuída nos 4 rodízios de no mínimo 800 quilos; Pés niveladores de fácil acesso; Acompanhar 168 parafusos com porcas gaiola , para afixação de todos os recursos que acompanharão o rack. | un. | 3
8.3.1.6 | MERCADO | Gabinete 19" - 16 U´s, tipo parede, com portal frontal de vidro transparente (4mm temperado – mínimo), com fechadura, porta frontal intercambiáveis, com dobradiças com trava rápida, ângulo de abertura máxima das portas com 120°, laterais removíveis de fecho rápido com chave de segurança, tampas inferiores removíveis, recorte inferior para passagem de cabos, sistema de ventilação natural pelas venezianas laterais, incluindo: 4 organizadores horizontais, 2 guias verticais para gerenciamento de cabos, 01 régua de alimentação elétrica com filtro contendo 8 tomadas 2P + T confeccionadas no novo padrão brasileiro de tomadas conforme NBR 14136 para conexão de equipamentos e demais acessórios conforme diagrama esquemático e detalhe em projeto. Incluindo 64 parafusos com porcas tipo gaiola com e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento, 4 guias de cabo horizontal fechado na cor preta , 5 tampas cegas 1U na cor preto. Confeccionado em aço, acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preto, protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos. De acordo com as normas aplicáveis. | un. | 5
8.3.1.7 | * MERCADO | Patch Panel CAT 6. Apresentar largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D e altura de 1 U ou 44,5 mm. Apresentar 24 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica). Não exceder a ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 mm de níquel e 1,27 mm de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG. Certificação UL ou ETL LISTED. Certificação ETL VERIFIED. Cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a Diretiva RoHS. Painel frontal em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção. Identificação do fabricante no corpo do produto. Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A. Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha). Fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com possibilidade fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem. Fornecido com acessórios para fixação dos cabos (cintas de amarração). Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11. Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC. Fornecido em módulos de 8 ou 6 posições. Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C.2, sem a necessidade de trocas de etiqueta. O fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISSO 9001 e ISO 14001. | pç | 24
8.3.1.8 | MERCADO | Voice panel com 50 portas em aço com pintura epóxi, resistente a corrosão e riscos, 50 ramais telefônicos em somente 1u no rack. Espelhamento dos blocos de conexão 110 idc, composto por 3 e 5 módulos de conexão de 10 portas. Largura de 19", conforme requisitos da norma ansi/ti ia/eia-310d. Permitir terminação de condutores sólidos de 22 awg a 24 awg. Possuir identificação com número da posição na parte frontal e traseira; Compatibilidade com patch cords conectorizados em rj-11 ou rj-45. Atender fcc 68.5 (semi-interferência eletromag nética). Compatível com conectores plug rj-11. Permitir o uso de ferramenta punch-down na conexão dos condutores nas terminações 110 idc traseiras. Performance garantida dentro dos limites da norma eia/tia 568 para categoria 3. Deverá ser entregue com os acessórios pertinentes como parafusos, arruelas, braçadeiras e fitas de velcro para fixação ao rack e fixação dos cabos. Suportar a conexão dos cabos na parte traseira com ferramenta do tipo punch down. | pç | 2
8.3.1.9 | MERCADO | Distribuidor interno óptico 19", para 6 fibras, completo. Gabinete de aço SAE 1010/20, com pintura eletrostática preta. Altura padronizada 1U, largura padrão de 19". Permitir terminações padronizadas em 06 fibras ópticas, com conectores tipo LC. Entrada, fixação e organização de cabos pela parte traseira. Espaço interno adequado para acomodação, organização e manobras ópticas. Sistema de bandeja deslizante com travamento. Configuração mínima: 1 gabinete metálico, 1 tampa acrílica, 3 conjuntos de acopladores carregados, 2 suportes para acomodação de 06 tubetes incluindo fusão de fibras de proteção óptica, 06 tubetes para proteção de emenda óptica, 4 guias para bufferização das fibras ópticas e etiquetas para identificação, com extensões ópticas com conectores LC, multimodo 50/125um. | un. | 6
8.3.1.10 | * MERCADO | Distribuidor interno óptico 19", para 24 fibras, completo. Gabinete de aço SAE 1010/20, com pintura eletrostática preta. Altura padronizada 1U, largura padrão de 19". Permitir terminações padronizadas em 24 fibras ópticas, com conectores tipo LC. Entrada, fixação e organização de cabos pela parte traseira. Espaço interno adequado para acomodação, organização e manobras ópticas. Sistema de bandeja deslizante com travamento. Configuração mínima: 1 gabinete metálico, 1 tampa acrílica, 3 conjuntos de acopladores carregados, 2 suportes para acomodação de 24 tubetes incluindo fusão de fibras de proteção óptica, 24 tubetes para proteção de emenda óptica, 4 guias para bufferização das fibras ópticas e etiquetas para identificação, com extensões ópticas com conectores LC, multimodo 50/125um. | un. | 2
8.3.1.11 | MERCADO | Extensões ópticas com conectores LC, 06 fibras ópticas multimodo 50/125um. (Dio 06 F.O.) | un. | 6
8.3.1.12 | MERCADO | Extensões ópticas com conectores LC, 02 fibras ópticas multimodo 50/125um. (Dio 24 F.O.) | un. | 24
8.3.1.13 | * MERCADO | Patch Cord CAT6, 2,5 metros, na cor cinza. Certificações Anatel conforme regulamento da entidade: Cabo flexível conforme classe de flamabilidade; Cordão de manobra. Cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS. Deve possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a Parte ETL. Certificação UL ou ETL LISTED. Certificação ETL VERIFIED. Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance. Confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em material não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade). Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 mm de níquel e 1,27 mm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo. O Cabo utilizado deve apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (stranded cable). Deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingüeta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras. Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6. O fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001. | un. | 200
8.3.1.14 | * MERCADO | Patch Cord CAT6, 2,5 metros, na cor vermelho. Certificações Anatel conforme regulamento da entidade: Cabo flexível conforme classe de flamabilidade; Cordão de manobra. Possuir duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível conforme classe de flamabilidade e do cordão de manobra. Cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS. Deve possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a Parte ETL. Certificação UL ou ETL LISTED. Certificação ETL VERIFIED. Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance. Confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em material não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade). Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 mm de níquel e 1,27 mm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo. O Cabo utilizado deve apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (stranded cable). Deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingüeta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras. Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6. O fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001. | un. | 20
8.3.1.15 | MERCADO | Patch Cord CAT6, 2,5 metros. Certificações Anatel conforme regulamento da entidade: Cabo flexível conforme classe de flamabilidade; Cordão de manobra. Possuir duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível conforme classe de flamabilidade e do cordão de manobra. Cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS. Deve possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a Parte ETL. Certificação UL ou ETL LISTED. Certificação ETL VERIFIED. Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance. Confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em material não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade). Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 mm de níquel e 1,27 mm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo. O Cabo utilizado deve apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (stranded cable). Deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingüeta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras. Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6. O fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001. | un. | 100
8.3.1.16 | MERCADO | Patch Cord CAT 6 com boot, 2,5 metros, na cor verde para telefonia. Impedância: 100 ohms ± 15%, 1MHz a 100 MHz. Capacitância: 13.5 pf/ft em 1 Mhz. Isolamento:Polietileno retardante a chama. Condutores: Filamento de cobre 24 AWG 7/32. Capa: PVD, 0.210 diâmetro nominal. Boot: Elastômero de polietileno Encaixe do plug: Policarbonato limpo Terminais: Bronze. Fosfórico com banho de 50 micro polegadas de ouro na área selecionada sobre 100. Micropolegadas de níquel. | un. | 60
8.3.1.17 | MERCADO | Bloco de corte, para 10 pares. | un. | 2
8.3.1.18 | MERCADO | Bloco de proteção, padrão IDC, com barra de terra, 10 protetores contra surto e bastidor metálico. | un. | 2
8.3.1.19 | MERCADO | Barra de aterramento, para blocos | un. | 2
8.3.1.20 | MERCADO | Bloco de conexão, padrão IDC, 10 pares. | un. | 2
8.3.1.21 | * MERCADO | Adapter Cable, Cat 6/UTP 4P, com dois conectores RJ45 nas extremidades, com 2,5m. | pç | 376
8.3.1.22 | MERCADO | Sistema de identificacao constituido por plaquetas, identificador de cabos, painel/blocos e etc. | un. | 500
8.3.1.23 | MERCADO | Velcro, dupla face, em rolo. | m. | 60
8.3.1.24 | MERCADO | Fita plástica de 20cm | un. | 250
8.3.1.25 | MERCADO | Etiqueta vinil para cabo UTP. | un. | 250
8.3.1.26 | MERCADO | Certificação das Fibras ópticas, camada 1 e 2. | un. | 8
8.3.1.27 | MERCADO | Certificação Cat 6; | un. | 463
8.3.2 |  | BLOCO 2 - ESPERAS
8.3.2.1 | MERCADO | Cabo UTP CAT6. Certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CATEGORIA 6 e ISO/IEC 11801 bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED) CM conforme UL. Composto por condutores de cobre sólido 23AWG. Capa externa em PVC não propagante à chama. Cor: Cinza. Atender ao código de cores: Par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco; Par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco; Par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco; Par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco. Não exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6. Impedância característica de 100 Ohms. Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200, 350 e 550Mhz. Certificação da ANATEL comprovado através de catálogo ou site do fabricante. Certificação ANATEL impressa na capa. Cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS. Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos. O fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISO 9001 e ISSO 14001. | m. | 2400
8.3.2.2 | MERCADO | Fibra óptica 4 Fo para uso interno/externo com proteção antirroedor Cabo óptico tipo loose, constituído por 4 fibras ópticas do tipo multimodo, contendo diâmetro de 50/125 µm, revestimento primário em acrilato, protegidas por um tubo de material termoplástico preenchido com gel para acomodação das fibras ópticas, revestidos por fibras dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertos por uma camada interna; Conter fita de aço corrugado de metal para proteção contra ataque de roedores, sobre essa fita, aplicado uma capa de material termoplástico; Conter capa de pvc e revestimento com alumínio obtendo maior proteção para uso em passagens subterrâneas; Seguir norma NBR 15110. | m. | 520
9 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
Fornecimento e execução de:
9.1 |  | SINALIZAÇÃO DE SAÍDA/ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
9.1.1 | MERCADO | Luminária autônoma para iluminação de emergência (LED), com autonomia mínima de 2 horas, para fixação na parede. | un. | 97
9.1.2 | MERCADO | Luminária autônoma para iluminação de emergência, com 2 lâmpadas fluorescente compacta , com autonomia mínima de 2 horas, com etiqueta contendo a inscrição "SAÍDA" em uma das face, conforme detalhe em projeto, fixada na parede a 200 cm do piso acabado. | un. | 21
9.1.3 | MERCADO | Luminária autônoma para iluminação de emergência, com 2 lâmpadas fluorescente compacta de 8W (600 lúmes), com autonomia mínima de 2 horas, com etiqueta contendo a inscrição "SAÍDA" com uma seta orientativa em uma das faces, conforme detalhe em projeto. | un. | 4
9.1.4 | MERCADO | Luminária autônoma para iluminação de emergência, com 2 lâmpadas fluorescente compacta de 8W (600 lúmes), com autonomia mínima de 2 horas, com etiqueta contendo a inscrição "SAÍDA" com duas setas orientativas em uma das faces, conforme detalhe em projeto, fixada na parede a 200 cm do piso acabado. | un. | 3
9.1.5 | MERCADO | Bloco autônomo de iluminação de emergência, com 2 lâmpadas tipo" Farol de Milha" 55 W cada, com autonomia de 2 horas, fixada na parede a 300 cm do piso | un. | 5
9.1.6 | DEINFRA- 43700 | Placa de sinalização acrílico 16x25 cm | un. | 46
9.1.7 | MERCADO | Fornecimento e Instalação de Placa de Identificação de Lotação / informações de escada, em acrílico, conforme detalhe em projeto. | un. | 6
9.2 |  | CONJUNTO DE EXTINTORES
9.2.1 | SINAPI - 72554 | Extintor de CO2 4KG, incluindo suportes de fixação, plaquetas de identificação, buchas, parafusos, fixadores - fornecimento e instalação | un. | 6
9.2.2 | SINAPI - 73775/001 | Extintor de incêndio PQS 4KG, incluindo suportes de fixação, plaquetas de identificação, buchas, parafusos, fixadores - fornecimento e instalação | un. | 18
9.3 |  | SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
9.3.1 | SINAPI - 73976/008 | Tubulação em Ferro Galvanizado do (SHP), diâmetro 2.1/2", incluindo conexões | m | 270
9.3.2 | SINAPI - 73976/009 | Tubulação em Ferro Galvanizado do (SHP), diâmetro 3", incluindo conexões | m | 43
9.3.3 | SINAPI - 74180/001 | Registro de gaveta metálico 2.1/2" | un. | 1
9.3.4 | SINAPI - 74179/001 | Registro de gaveta metálico 3." | un. | 1
9.3.5 | SINAPI - 73795/013 | Válvula de retenção 3" ferro galvanizado | un. | 1
9.3.6 | SINAPI - 72283 | Abrigo para hidrante, 75x45x17 cm, registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - Fornecimento e instalação | un. | 8
9.3.7 | SINAPI - 83633 | Hidrante de passeio 60x90x60cm, completo. | un. | 1
9.4 |  | ALARME DE INCÊNDIO
9.4.1 | * MERCADO | Central alarme contra incêndio Endereçável, 4 laços/125 Endereços , com bateria acoplada - Autonomia mínima de 120 minutos, incluindo sirene. | un. | 1
9.4.2 | MERCADO | Acionador manual Segurança de Alarme (Quebra Vidro) Sistema Endereçável, com sirene acoplada. | un. | 8
9.4.3 | SINAPI - 00001873 | Caixa baixa 4x4"PVC | un. | 8
9.4.4 | MERCADO | Detector óptico (fumaça), endereçável | un. | 6
9.4.5 | SINAPI - 72308 | Eletroduto Ferro Galvanizado 3/4” vermelho, incluindo conexões | m | 500
9.4.6 | SINAPI - 72309 | Eletroduto Ferro Galvanizado 1” vermelho, incluindo conexões | m | 50
9.4.7 | SINAPI - 73861/002 | Condulete de Alumínio de 3/4" vermelho | un. | 50
9.4.8 | SINAPI - 73861/003 | Condulete de Alumínio de 1" vermelho | un. | 20
9.4.9 | MERCADO | Cabo Blindado 2 pares, para sistema de alarme endereçável | m | 1000
9.5 |  | ABRIGO DE GLP
9.5.1 | MERCADO | Porta de alumínio com veneziana 0,90x1,80m | m² | 1.62
9.5.2 | MERCADO | Tubulação de aço preto sem custura com tratamento anticorrosivo ø1" | m | 10
9.5.3 | MERCADO | Registro de corte do tipo fecho rápido | un. | 2
9.5.4 | MERCADO | Regulador de estágio único, pressão do gás p/ 0,02 à 0,03 kg/cm² | un. | 1
9.5.5 | MERCADO | Tredolet com válvula de retenção | un. | 2
9.5.6 | SINAPI - 00003736 | Laje Pré-moldada vão 3,5 m - Sobrecarga 100 Kg/m², incluindo escoramento. | m² | 1
9.5.7 | SINAPI - 74202/002 | laje para piso vão 3,5 m - sobrecarga 200Kg/m² | m² | 1
9.5.8 | SINAPI - 74138/003 | Concreto usinado bombeado fck=25MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento | m³ | 0.8
9.5.9 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 6,3 mm | kg | 18
9.5.10 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 8,0 mm | kg | 14.5
9.5.11 | SINAPI - 74254/002 | Aço CA-50 10,0 mm | kg | 18.7
9.5.12 | SINAPI 73998/004 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x19cm, incluindo assentamento | m² | 15
9.6 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA -SPDA
9.6.1 | MERCADO | Sikaflex, bisnaga de 300 ml | un. | 30
9.6.2 | SINAPI -72254 | Cabo de cobre nu 50mm² | m. | 300
9.6.3 | SINAPI - 72253 | Cabo de cobre nu 35mm² | m. | 400
9.6.4 | SINAPI -72256 | Cabo de cobre nu 95,00 mm² | m. | 10
9.6.5 | MERCADO | Conector tipo paralelo em latão para cabos 35,0 mm² / 50,0 mm² / 95 mm² | un. | 50
9.6.6 | SINAPI - 72272 | Conector parafuso fundido " SPLIT-BOLT" - para cabo de em latão para cabos 35,0 mm² / 50,0 mm² / 95 mm² | un. | 300
9.6.7 | SINAPI - 00007571 | Terminal aéreo h=60 cm | un. | 40
9.6.8 | SINAPI - 55866 | Eletroduto de PVC rígido, diâmetro nominal 2”, incluindo conexões. | m | 102
9.6.9 | SINAPI - 00000396 | Abraçadeira PVC 2" | un. | 68
9.6.10 | SINAPI - 74166/001 | Caixa de inspeção de aterramento | un. | 17
9.6.11 | SINAPI - 68069 | Haste de Aterramento, tipo copperweld 2,5 x 5/8", incluindo anel | un. | 68
10 |  | REVESTIMENTO E ACABAMENTO
Fornecimento e execução de:
10.1 | MERCADO | Aplicação Impermeabilizante Viaplus 1.000, semi flexível, bi componente (a+b), 3 demãos em cada lado, sobre as alvenarias existentes internas e externas do Pavto Térreo. | m² | 1200
10.2 | SINAPI - 73928/002 | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo manual | m² | 2500
10.3 | SINAPI - 5995 | Reboco argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada) espessura 2,0 cm, preparo mecânico | m² | 2500
10.4 | SINAPI - 73829/001 | Piso Cerâmico PEI 5, 1º linha (60x60cm) assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com Cimento Branco | m² | 1952.24
10.5 | SINAPI - 73829/001 | Piso Cerâmico 1º linha antiderrapante PEI-5/(60x60cm) assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com Cimento Branco (Bloco 1 - todas as circulações, copa e sanitários) | m² | 832.87
10.6 | MERCADO | Piso Elevado com placas - Estrutura - chapa de aço, composta por: base, cruzeta e adaptador de perímetro; Placa chapa de aço, preenchida com concreto celular especial, revestida com laminado, nas dimensões 60x60x3cm, não Toxico e combustível. | m² | 21.45
10.7 | SINAPI - 73925/002 | Azulejo Cerâmica 25x40cm para revestimento do banheiro, copa e corredores, assentado com cimento e cola AC I | m² | 492
10.8 | SINAPI - 41595 | Demarcação com tinta acrílica para pisos. Faixas para vagas de Estacionamento - largura mínima = 10 cm. | m | 20.88
10.9 | SINAPI - 74192/001 | Soleira em granito, largura 15cm sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia), cor: a definir com a fiscalização | m | 103.5
10.10 | SINAPI - 84086 | Peitoril em granito, comprimento de 13 a 20cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia media), cor: a definir com a fiscalização,Preparo manual de argamassa | m | 320
10.11 | SINAPI - 84206 | Rodapé em cerâmica, 1º linha, altura 8cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco | m | 1351
10.12 | SINAPI - 73919/002 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm - Regularização da área de Taco + Corredor Térreo e novos BWc´s | m² | 650
10.13 | SINAPI - 84179 | Carpet em nylon 6 mm colocado – Auditório | m² | 340
11 |  | SANITÁRIOS
Fornecimento e execução de:
11.1 | SINAPI - 73947/012 | Porta Sabonete Liquido | un | 12
11.2 | SINAPI - 9535 | Chuveiro Elétrico comum corpo plástico tipo ducha,220v e 4400 Watts fornecimento e instalação | un | 2
11.3 | SINAPI - 73947/007 | Lavatório de louça em bancada sifonado c/ torneira Pressmatic, dimensões h=14,5cm e largura h=36cm | un | 16
11.4 | SINAPI - 74126/002 | Granito amêndoa polido para bancada, E=2,0cm, largura 60cm - Fornecimento e Instalação | m | 9.2
11.5 | SINAPI - 86904 | Lavatório de canto suspenso com mesa, branco para PNE | un | 7
11.6 | SINAPI - 74193/001 | Vaso sanitário completo c/ assento | un | 23
11.7 | SINAPI - 73947/005 | Mictório de louca branca c/sifão integrado e med 33X28X53cm ferragens em metal cromado registro de pressão 1416 de 1/2" e tubo de ligação de 1/2" | un | 11
11.8 | DEINFRA - 47980 | Conjunto de 03 barras de apoio metálicas cromadas p/ BWC de deficientes - Vaso Sanitário - Conforme NBR 9050 | un | 7
11.9 | DEINFRA - 47980 | Conjunto de 03 barras de apoio metálicas cromadas p/ BWC de deficientes - Chuveiro - Conforme NBR 9050 | un | 2
11.10 | MERCADO | Torneira com Alavanca Pressmatic (PNE) | un | 7
11.11 | DEINFRA - 43807 | Porta toalha de papel - metálico | un | 12
11.12 | SINAPI - 74125/001 | Espelho cristal espessura 4mm, sem moldura, com parafusos | m² | 22.08
11.13 | MERCADO | Porta Papel Higiênico , para rolão de até 600m, inox | un | 21
11.14 | MERCADO | Base para Registros Acabamento Nº 2 Forusi C33 Metal Cromado 1.1/2'' | un | 6
11.15 | MERCADO | Válvula de descarga, duplo acionamento, acabamento em metal cromado | un | 21
11.16 | MERCADO | Válvula de descarga para mictório acabamento em metal cromado | un | 11
11.17 | MERCADO | Lixeira em Inox, 40 litros, 30X60cm | un | 8
11.18 | MERCADO | Lixeira c/ Tampa Basculante Inox, 20 litros, 25x25cm (PNE) | un | 4
12 |  | PINTURA
Fornecimento e execução de:
12.1 | SINAPI - 73948/002 | Preparo das Superfícies, incluindo limpeza e lixamento | m² | 8300
12.2 | SINAPI - 74233/001 | Fundo selador acrílico, uma demão (Novas Alvenarias) | m² | 2000
12.3 | SINAPI - 74065/003 | Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador | m² | 75
12.4 | SINAPI -73955/002 | Emassamento com massa PVA, Duas demãos (paredes internas) | m² | 4000
12.5 | SINAPI - 73954/002 | Pintura com tinta acrílica semibrilho 2 demãos (Paredes internas e Teto ) | m² | 4000
12.6 | SINAPI - 73954/002 | Pintura com tinta acrílica semibrilho 2 demãos (Paredes externas - Bloco 1) | m² | 1500
12.7 | SINAPI - 73954/002 | Pintura com tinta acrílica semibrilho 2 demãos (Paredes externas - Bloco 2 e Muros) | m² | 1200
13 |  | ESQUADRIAS
Fornecimento e execução de:
13.1 |  | ESQUADRIAS - INSTALAÇÃO EXTERNA
13.1.1 | SINAP - 74067/004 | J1 - Janela fixa veneziana em alumínio branco - 100 x 60 cm. | m² | 6
13.1.2 | SINAP - 74067/004 | J3 - Janela fixa em tela de alumínio branco - 100 x 60 cm. | m² | 3
13.1.3 | SINAPI - 74071/002 | P1 - Porta de abrir em veneziana, 110X210 cm em alumínio na cor branco, incluindo ferragens e guarnição. | m² | 2.31
13.1.4 | SINAPI - 74071/002 | P2 - Porta de abrir 2 folhas em veneziana, 200X210 cm em alumínio na cor branco, incluindo ferragens e guarnição. | m² | 8.4
13.1.5 | SINAPI - 74100/001 | P3- Portão de abrir em ferro fundido, com requadro, 120x180 cm. | m² | 2.16
13.1.6 | SINAPI - 74238/002 | P4 - Portão de abrir de 1 folha em tela arame galvanizado N12 malha 2'', incluso ferragens, 90x180 cm. | m² | 1.62
13.1.7 | SINAPI - 74071/002 | P5 - Porta de correr 2 folhas em veneziana, 440x180 cm em alumínio na cor branco, incluindo ferragens e guarnição. | m² | 7.92
13.1.8 | SINAPI - 74238/002 | P6 - Portão de abrir de 2 folhas em tela arame galvanizado N12 malha 2'', incluso ferragens, 250x230 cm. | m² | 5.75
13.1.9 | SINAPI - 74238/002 | P7 - Porta de abrir de 1 folha em tela arame galvanizado N12 malha 2'', incluso ferragens, 90x180 cm. | m² | 1.62
13.2 |  | ESQUADRIAS - Térreo - Bloco 1
13.2.1 | SINAPI - 68052/72118 | J1 - Janela Basculante em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 135 x 100 cm. | m² | 10.8
13.2.2 | SINAPI - 68052/72118 | J2 - Janela Basculante em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 180 x 100 cm. | m² | 5.4
13.2.3 | SINAPI - 68052/72118 | J3 - Janela Basculante em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 60 x 60 cm. | m² | 0.72
13.2.4 | SINAPI - 73809/001 | J4 - Janela "Máximo Ar" em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 395 x 160 cm. | m² | 56.88
13.2.5 | SINAPI - 74067/002 | J5 - Janela Fixa em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 395 x 160 cm. | m² | 6.32
13.2.6 | SINAPI - 72120 | J6 - Vidro Liso Incolor 4 mm Fixo em divisória Naval, incluindo vedação - 150 x 160 cm. | m² | 2.4
13.2.7 | SINAPI - 72120 | J7 - Vidro Liso Incolor 4 mm Fixo em divisória Naval, incluindo vedação - 200 x 160 cm. | m² | 22.4
13.2.8 | SINAPI - 72120 | J8 - Vidro Liso Incolor 4 mm Fixo em divisória Naval, incluindo vedação - 300 x 160 cm. | m² | 4.8
13.2.9 | SINAPI - 74139/001 | P1 - Porta de Abrir de 2 folhas em Divisória Naval 35 mm, nas dimensões 150 x 210 cm, completa. | m² | 3.15
13.2.10 | SINAPI - 74139/001 | P2 - Porta de Abrir de 1 folhas em Divisória Naval 35 mm, nas dimensões 120 x 210 cm, completa. | m² | 10.08
13.2.11 | SINAPI - 73910/001 | P3 - Porta interna de abrir semioca, madeira mista, nas dimensões 90x210, completa incluindo Forra, Mola Aérea e engate trava portas | m² | 3.78
13.2.12 | SINAPI - 74139/001 | P4 - Porta de Abrir de 1 folhas em Divisória Naval 35 mm, nas dimensões 90 x 210 cm, completa. | m² | 17.01
13.2.13 | SINAPI - 74139/002 | P5 - Porta de Abrir de 1 folhas em Laminado Formica 20 mm, nas dimensões 70 x 180 cm, completa, incluindo dobradiça com sistema retrátil. | m² | 3.78
13.2.14 | SINAPI - 73838/001 | P6 - Porta de Abrir de 2 folhas em Vidro temperado liso incolor 10 mm, nas dimensões 270 x 210 cm, completa, incluindo puxador, fechadura, vedação e etc. | m² | 5.67
13.2.15 | SINAPI - 73880/002 | P7- Porta interna PNE de abrir semioca, madeira mista, nas dimensões 90x210, completa incluindo Sinalizações, Puxadores, perfis, barras, chapas, Forra, Mola Aérea e engate trava portas | m² | 3.78
13.2.16 | SINAPI - 73910/001 | P8- Porta interna de abrir semioca, madeira mista, nas dimensões 120x210, completa. | m² | 10.08
13.2.17 | SINAPI - 73910/002 | P9- Portão de Aço Galvanizado na cor branco tipo Pantográfica (tipo pesado), completa incluindo sistema de fechamento, nas dimensões 270 x 210 cm. | m² | 5.67
13.2.18 | SINAPI - 74238/002 | P10- Portão em tela de aço soldada na cor verde, incluindo sistema de fechamento, nas dimensões 150 x 180 cm. | m² | 2.7
13.3 |  | ESQUADRIAS - 1º Pavto - Bloco 1
13.3.1 | SINAPI - 68052/72118 | J1 - Janela Basculante em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 400 x 60 cm. | m² | 4.8
13.3.2 | SINAPI - 74067/002 | J2 - Janela de Correr em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 400 x 120 cm. | m² | 9.6
13.3.3 | SINAPI - 74067/002 | J3 - Janela de Correr em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 300 x 120 cm. | m² | 7.2
13.3.4 | SINAPI - 74067/002 | J4 - Janela de Correr em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 180 x 120 cm. | m² | 12.96
13.3.5 | SINAPI - 74067/002 | J5 - Janela de Correr em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 500 x 120 cm. | m² | 18
13.3.6 | SINAPI - 73809/001 | J6 - Janela "Máximo Ar" em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 360 x 120 cm. | m² | 25.92
13.3.7 | SINAPI - 68052/72118 | J7 - Janela Basculante em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 250 x 60 cm. | m² | 3
13.3.8 | SINAPI - 68052/72118 | J8 - Janela Basculante em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 60 x 60 cm. | m² | 0.36
13.3.9 | SINAPI - 68052/72118 | J9 - Janela Basculante em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 130 x 60 cm. | m² | 1.56
13.3.10 | SINAPI - 73809/001 | J10 - Janela "Máximo Ar" em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 393 x 160 cm. | m² | 56.592
13.3.11 | SINAPI - 72120 | J11 - Vidro Temperado 10 mm Fixo, incluindo alumínio branco - 394 x 160 cm. | m² | 6.304
13.3.12 | SINAPI - 72120 | J12 - Vidro Temperado 10 mm Fixo, influindo alumínio branco - 286 x 160 cm. | m² | 4.576
13.3.13 | SINAPI - 68052/72118 | J13 - Janela Basculante em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 450 x 120 cm, incluindo comando posicionado a 210 cm do piso. | m² | 64.8
13.3.14 | SINAPI - 73809/001 | J14 - Janela "Máximo Ar" em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 450 x 160 cm. | m² | 7.2
13.3.15 | SINAPI - 84841 | P1 - Porta de Abrir 2 folhas de Madeira maciça, nas dimensões 250 x 210 cm, completa incluindo Forra, Mola Aérea e engate trava portas | m² | 10.5
13.3.16 | SINAPI - 84840 | P2- Porta interna de abrir semioca com Visor 20 x 60 cm em vidro liso 4 mm, madeira mista, nas dimensões 120x210, completa incluindo Forra, Mola Aérea e engate trava portas | m² | 37.8
13.3.17 | SINAPI - 73910/001 | P3- Porta interna de abrir semioca, madeira mista, nas dimensões 90x210, completa incluindo Forra, Mola Aérea e engate trava portas | m² | 3.78
13.3.18 | SINAPI - 74139/002 | P4 - Porta de Abrir de 1 folhas em Laminado Formica 20 mm, nas dimensões 70 x 180 cm, completa, incluindo dobradiça com sistema retrátil. | m² | 13.86
13.3.19 | SINAPI - 74139/002 | P5 - Porta de Abrir de 1 folhas em Laminado Formica 20 mm, nas dimensões 90 x 180 cm, completa, incluindo dobradiça com sistema retrátil. | m² | 3.24
13.3.20 | SINAPI - 74139/001 | P6 - Porta de Abrir de 1 folhas em Divisória Naval 35 mm, nas dimensões 120 x 210 cm, completa. | m² | 2.52
13.3.21 | SINAPI - 74139/001 | P7 - Porta de Abrir de 1 folhas em Divisória Naval 35 mm, nas dimensões 90 x 210 cm, completa. | m² | 9.45
13.3.22 | SINAPI - 73910/001 | P8- Porta interna de abrir semioca, madeira mista, nas dimensões 120x210, completa incluindo Forra, Mola Aérea e engate trava portas | m² | 17.64
13.3.23 | SINAPI - 73910/001 | P9- Porta interna de abrir semioca 2 folhas, madeira mista, nas dimensões 300x210, completa incluindo Forra, Mola Aérea e engate trava portas | m² | 6.3
13.3.24 | SINAPI - 74071/002 | P10 - Porta de abrir 2 folha em veneziana, 195x210 cm em alumínio na cor branco, incluindo ferragens e guarnição. | m² | 4.095
13.3.25 | SINAPI - 73880/002 | P11- Porta interna PNE de abrir semioca, madeira mista, nas dimensões 90x210, completa incluindo Sinalizações, Puxadores, perfis, barras, chapas, Forra, Mola Aérea e engate trava portas | m² | 9.45
13.3.26 | SINAPI - 74071/002 | P12 - Porta de abrir em veneziana, 60x80 cm em alumínio na cor branco, incluindo ferragens e guarnição. | m² | 0.48
13.3.27 | SINAPI - 73910/002 | P13 - Porta de Aço Galvanizado na cor branco tipo Pantográfica (tipo pesado), completa incluindo sistema de fechamento, nas dimensões 90x180 cm. | m² | 1.62
13.4 |  | ESQUADRIAS - 2° Pavto - Bloco 1
13.4.1 | SINAPI - 68052/72118 | J1 - Janela Basculante em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 250 x 60 cm. | m² | 3
13.4.2 | SINAPI - 68052/72118 | J2 - Janela Basculante em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 60 x 60 cm. | m² | 0.36
13.4.3 | SINAPI - 73809/001 | J3 - Janela "Máximo Ar" em Alumínio (Perfil Suprema/Gold) na cor branco, incluindo Vidro laminado 6 mm - 395 x 160 cm. | m² | 56.88
13.4.4 | SINAPI - 72120 | J4 - Vidro Temperado 10 mm Fixo, incluindo alumínio branco - 285 x 160 cm. | m² | 4.56
13.4.5 | SINAPI - 72120 | J5 - Vidro Temperado 10 mm Fixo, incluindo alumínio branco – 395 x 160 cm. | m² | 6.32
13.4.6 | SINAPI - 74139/002 | P1 - Porta de Abrir de 1 folhas em Laminado Formica 20 mm, nas dimensões 70 x 180 cm, completa, incluindo dobradiça com sistema retrátil. | m² | 3.78
13.4.7 | SINAPI - 73910/001 | P2- Porta interna de abrir semioca, madeira mista, nas dimensões 90x210, completa incluindo Forra, Mola Aérea e engate trava portas | m² | 3.78
13.4.8 | SINAPI - 73880/002 | P3- Porta interna PNE de abrir semioca, madeira mista, nas dimensões 90x210, completa incluindo Sinalizações, Puxadores, perfis, barras, chapas, Forra, Mola Aérea e engate trava portas | m² | 1.89
13.5 |  | ESQUADRIAS - Barrilete - Bloco 1
13.5.1 | SINAPI - 74071/002 | P1 - Porta de abrir em veneziana, 80X180 cm em alumínio na cor branco, incluindo ferragens e guarnição. | m² | 1.44
13.6 |  | ESQUADRIAS - 1° Pavto - Bloco 2
13.6.1 | SINAPI - 74238/002 | P1 - Porta de abrir de 1 folha em tela arame galvanizado N12 malha 2'', incluso ferragens, 90x180cm. | m² | 1.62
14 |  | DIVISÓRIAS
Fornecimento e execução de:
14.1 | SINAPI - 73909/001 | Divisória em painéis cegos serão em painéis do tipo WALL, constituídos de núcleo maciço, sarrafeado e imunizado envolto (duas faces) por chapa lisa prensada de fibrocimento, espessura final do painel 10 mm, na cor: a ser definida com a fiscalização, com acessórios de fixação, com tarjeta de livre ocupado fornecimento e instalação (Sanitários) | m² | 88
14.2 | DEINFRA - 42672 | Painéis divisórios, tipo Naval, em chapa dura de fibras de eucalipto prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa pressão serão fornecidos na cor Areia Jundiaí, esp: 35mm, com fixação estruturada em perfis de alumínio anodizado, na cor areia jundaí. | m² | 508
15 |  | FORRO
Fornecimento e execução de:
15.1 | MERCADO | Forro de PVC com estrutura metálica, largura=20 cm, esp: 8 mm, fixado sob estrutura metálica com cantoneiras de PVC para acabamento, Deverá ser utilizado parafuso auto – brocante na fixação da estrutura | m² | 1330
16 |  | INSTALAÇÕES EXTERNAS
Fornecimento e execução de:
16.1 | SINAPI - 73631 | Conjunto de Guarda-Corpo (h=110 cm) e Corrimão em Aço Galvanizado do Tipo Pesado, Incluindo pintura Epóxi na Cor branco e sistema de fixação com parafusos Inox. O Sistema será composto por Pilaretes de 2" a cada 150 cm, corrimão de 1.1/2" e travessas de 3/8" distanciadas em no máximo 15 cm - Padrão Corpo de Bombeiros de SC - Passarela de Acesso ao Bloco 2, rampas e Cobertura do Reservatório. | m | 185
16.2 | SINAPI - 74072/003 | Corrimão em Tubo de aço Galvanizado do Tipo Pesado 1.1/2", incluindo pintura epóxi na cor branco e sistema de fixação com parafusos Inox - Padrão Corpo de Bombeiros de SC - Escadas Internas. | m | 115
16.3 | SINAPI - 74103/001 | Escada tipo marinheiro em aço CA-50 12,5", incluso pintura com fundo antioxidante, incluindo patamar conforme projeto, incluindo trava queda e proteção. Acesso ao reservatório | m | 25
16.4 | SINAPI - 74228/001 | Banco de concreto aparente Larg=45cm E 10cm espessura sobre dois apoios do mesmo material com seção de 10X30cm - no pátio externo | m | 6
16.5 | SINAPI -74236/001 | Grama em placa, tipo "Esmeralda" com preparação do solo | m² | 181
17 |  | OUTRAS INSTALAÇÕES
Fornecimento e execução de:
17.1 | MERCADO | Elevador Elétrico (sem casa de máquinas), para 7 pessoas (caixa de corrida 170 x 175 cm), uso comercial, porta frontal com 90 cm de largura, tração por meio de cabos de aço, com acabamento em aço inoxidável escovado e balança, para 3 paradas. Incluindo toda a estrutura e intervenção necessária para sua instalação tais como: Perfis Metálico, vigas metálica, Alimentações, No-break, reforços estruturais em pisos - paredes e teto, ganchos, suportes, demolições, ajustes, isolamento, quadros de comando/alimentação/controle e etc, para o perfeito funcionamento do sistema. | un | 1
17.2 | SINAPI - 73787/001 | Tela soldada e galvanizada, malha 75x50 - fio 12, incluindo estrutura em aço galvanizado, fixação, chumbadores e etc. | m² | 10
17.3 | MERCADO | Chuveiro de emergência com lava olhos, completo, incluindo instalação (A ser instalado no corredor dos Laboratórios no 1 Pavto) | un | 1
17.4 | MERCADO | Tela (grelha) de ventilação permanente 300 cm² (venezianas distanciadas em no mínimo 8 mm) - Laboratórios com uso de GLP 1 Pavto - Padrão Corpo de Bombeiros em PVC. | un | 8
18 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES - Coberturas e Bwc´s
Fornecimento e execução de:
18.1 | SINAPI - 83738 | Impermeabilização com Manta Asfáltica 4 mm, incluindo aplicação e Primer - Caimento da manta para dentro do Ralo sifonado - Novos BWC´s e cobertura do Reservatório | m² | 180
19 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA e COMPLEMENTOS
Fornecimento e execução de:
19.1 | SINAPI - 9537 | Limpeza Geral da Obra (Area Externa, Area interna - piso / teto / paredes / vidros / portas / esquadrias / louças / metais e etc) | m² | 4537.05
20 |  | TOTAL